## -1 эт.
Экспликация помещений на - 1 эт. на отметке -4,500
№ | Наименование | Тип управления | Тип управления с учетом ЭО | Кол-во светильников | Прим | Тип управления
0.1 | Холл | 4 | 4 | DALI |  | 0 | нет управления
0.2 | Камера хранения | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2, нет освещения в схемах | 1 | Датчики движения в разрыве питания обычных светильников
0.3 | Гардероб | 4 | 4 | DALI |  | 2 | Датчики присутствия и/или движения по протоколу DALI, светильники обычные
0.4 | Кладовая вестибюля | 2 | 0 |  | По письму должно быть 1. Нет контактора | 3 | Датчики присутствия и/или движения по протоколу DALI, светильники DALI
0.5 | Лифтовой холл | 0 | 5 |  | По письму должно быть 1, есть контактор | 4 | Сценарное управление по протоколу DALI, светильники DALI
0.6 | Комната хранения оружия, особо ценных вещей | 2 | 0 |  | По письму должно быть 0, нет контактора | 5 | Установлены контакторы, управление ч/з ПЛК в АДИС
0.8 | Комната матери и ребенка | 2 | 0 |  | По письму должно быть 1. Нет контактора
0.9 | ПУИ | 1 | 0 |  | По письму должно быть 1. Нет контактора. Нет датчика
0.10 | С/у мужской | 2 | 2
0.15 | С/у женский | 2 | 2
0.15.1 | С/у универсальный | 0 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
0.16 | ПУИ | 1 | 0
0.17 | Комната матери и ребенка | 2 | 0 |  | По письму должно быть 1. Нет контактора
0.18 | Лифтовой холл / ПБЗ для МГН | 0 | 5 |  | По письму должно быть 0, есть контактор
0.20 | Коридор безопасности | 2 | 2 |  | По письму должно быть 1
0.24 | Помещение СС | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
0.28 | Электрощитовая | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
0.29 | Кладовая вестибюля | 2 | 0 |  | По письму должно быть 1. Нет контактора
0.30 | Помещение провайдера | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
0.34 | Электрощитовая | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
0.37 | Насосная | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
0.41 | Электрощитовая | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
0.42 | Помещение СС | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
0.43 | Компрессорная | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
0.50 | Помещение СС | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
0.51 | Электрощитовая | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
0.53 | Помещение СС | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
0.54 | Электрощитовая | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
0.57 | Помещение СС | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
0.58 | Помещение провайдера | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
0.59 | Серверная | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
0.60 | Помещение СС | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
0.61 | Канализационная насосная станция | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
0.63 | ИТП | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
0.65 | Коридор безопасности | 2 | 0 |  | По письму должно быть 1, нет освещения вообще
0.71 | Канализационная насосная станция | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
0.73 | Коридор безопасности | 2 | 0 |  | По письму должно быть 1, нет освещения вообще

## 1 эт.
Экспликация помещений на 1 эт. на отметке 0,000
№ | Наименование | Тип управления | Тип управления с учетом ЭО | Кол-во светильников | Прим | Тип управления
1.1 | Вестибюль | 4 | 4 | DALI | Есть контактор | 0 | нет управления
1.1.1 | Тамбур | 0 | 0 |  |  | 1 | Датчики движения в разрыве питания обычных светильников
1.2 | Пом. Охраны | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора | 2 | Датчики присутствия и/или движения по протоколу DALI, светильники обычные
1.2.1 | Досмотровая | 0 | 0 |  |  | 3 | Датчики присутствия и/или движения по протоколу DALI, светильники DALI
1.3 | Тамбур | 0 | 0 |  |  | 4 | Сценарное управление по протоколу DALI, светильники DALI
1.4 | Пожарный пост | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора | 5 | Установлены контакторы, управление ч/з ПЛК в АДИС
1.5 | Диспетчерская | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.6 | ЛК | 1 | 0
1.7 | Коридор | 0 | 0
1.8 | Комната приема пищи охрана | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.9 | Комната отдыха охрана | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.9.1 | Душевая | 0 | 0
1.9.2 | С/у служебный | 0 | 0
1.12 | Комната приема пищи | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.13.1 | ПУИ | 1 | 0 |  | По письму должно быть 1. Нет контактора. Нет датчика
1.14 | С/у м | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.15 | С/у ж | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.16 | С/у м | 0 | 5 |  | 1 контактор на 2 СУ
1.17 | С/у ж | 0 | 5
1.18 | С/у универсальный | 0 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.19 | ПУИ для детской игровой комнаты | 1 | 0 |  | По письму должно быть 1. Нет контактора. Нет датчика
1.20 | Тамбур | 0 | 0
1.21 | ЛК | 1 | 0
1.22 | ЛК | 1 | 0
1.23 | С/у служебный | 0 | 0
1.24 | ПУИ с местом приготовления растворов | 1 | 0 |  | По письму должно быть 1. Нет контактора. Нет датчика
1.25 | Кабинет дежурного врача | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.26 | Тамбур | 0 | 0
1.27 | Кладовая | 0 | 0
1.28 | С/у | 0 | 0
1.29 | Детская игровая комната | 2 | 2
1.30 | Камера хранения | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.31 | Гардероб | 4 | 4 | DALI | Есть контактор
1.32 | ЛК | 4 | 4 | DALI | Есть контактор
1.33 | Переговорная выставочной зоны | 3 | 3 | DALI
1.34 | Переговорная выставочной зоны | 3 | 3 | DALI
1.35 | Холл | 4 | 4 | DALI | Есть контактор
1.36 | Переговорная выставочной зоны | 3 | 3 | DALI
1.37 | Переговорная выставочной зоны | 3 | 3 | DALI
1.38 | Зона ресепшн | 0 | 0
1.39 | Тамбур | 0 | 5 | контактор
1.40 | С/у универсальный | 0 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.41 | Комната матери и ребенка | 2 | 0 |  | По письму должно быть 1. Нет контактора
1.42 | Комната матери и ребенка | 2 | 0 |  | По письму должно быть 1. Нет контактора
1.43 | С/у универсальный | 0 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.44 | ЛК | 1 | 0 |  | Есть контактор
1.45 | Помещение СС | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.46 | Холл | 0 | 5 | контактор
1.47 | Переговорная выставочной зоны | 3 | 3 | DALI | Есть контактор
1.48 | Пом. Убор.машин | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.49 | Переговорная выставочной зоны | 3 | 2 |  | Нет светильников Dali. Есть контактор
1.50 | Переговорная выставочной зоны | 3 | 2 |  | Нет светильников Dali. Есть контактор
1.51 | ЛК | 1 | 5 | контактор
1.52 | С/у универсальный | 0 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.53 | Тамбур | 4 | 4 | DALI | Есть контактор
1.54 | Электрощитовая | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.56 | С/у м | 2 | 2 | контактор
1.57 | С/у универсальный | 0 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.58 | С/у универсальный | 0 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.59 | С/у универсальный | 0 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.60 | С/у универсальный | 0 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.60.1 | С/у универсальный | 0 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.61 | С/у ж | 2 | 2 | контактор | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.62 | С/у универсальный | 0 | 5 | контактор | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.63 | ЛК | 4 | 4 | DALI | Есть контактор
1.64 | Электрощитовая | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.65 | С/у универсальный | 0 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.66 | С/у м | 2 | 2 | контактор | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.67 | С/у ж | 2 | 2
1.68 | ПУИ | 1 | 0 |  | По письму должно быть 1. Нет контактора. Нет датчика
1.69 | Вестибюль конгресс-зоны | 4 | 4 | DALI | Есть контактор
1.70 | Переговорная конгресс-зоны | 3 | 3 | DALI | Есть контактор
1.71 | Переговорная конгресс-зоны | 3 | 3 | DALI | Есть контактор
1.72 | Конгресс-зал | 3 | 4 | DALI | Есть контактор
1.74 | Конгресс-зал | 3 | 4 | DALI | Есть контактор
1.76 | Конгресс-зал | 3 | 4 | DALI | Есть контактор
1.78 | С/у универсальный | 0 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.79 | С/у ж | 2 | 2
1.80 | С/у универсальный | 0 | 5 |  | По письму должно быть 2. Есть контактор
1.81 | ЛК | 4 | 4 | DALI | Есть контактор
1.82 | Коридор безопасности | 2 | 2 |  | По письму должно быть 1
1.83 | Служебный коридор | 0 | 5 | контактор
1.84 | ЛК | 1 | 5 | контактор
1.85 | Кладовая конгресс-зоны | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.86 | Помещение холодильных камер | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.88 | Кейтеринг | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.90 | Загрузочная с площадкой | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.91 | Коридор служебный | 0 | 5 | контактор
1.92 | Электрощитовая | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.93 | Машинный зал-центр обработки данных | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.93.2 | Техническое помещение ЦОД | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.93.3 | ИБП ЦОД | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.93.4 | Оператор связи (провайдер) | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.94 | Помещение холодильного оборудования | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.95 | Сбор мусора | 0 | 0
1.96 | ЛК | 1 | 5 |  | По письму должно быть 1, есть контактор
1.99 | Электрощитовая ГРЩ | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.100 | Загрузка пищеблока | 0 | 0
1.101 | ЛК | 1 | 5 |  | По письму должно быть 1, есть контактор
1.102 | ПУИ пищеблок | 1 | 0 |  | По письму должно быть 1. Нет контактора. Нет датчика
1.103 | Инвентарная | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.104 | Помещение СС | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.105 | Комната приема пищи | 0 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.105.1 | С/у служебный м/ж | 0 | 0 |  | Нет контактора
1.106 | Раздевалка клининга М1б | 0 | 0 |  | Нет контактора
1.106.1 | С/у м | 0 | 0 |  | Нет контактора
1.106.2 | Душевая м | 0 | 0 |  | Нет контактора
1.107 | Раздевалка клининга Ж1б | 0 | 0 |  | Нет контактора
1.107.1 | С/уж | 0 | 0 |  | Нет контактора
1.107.2 | Душевая ж | 0 | 0 |  | Нет контактора
1.108 | Раздевалка клининга М1б | 0 | 0 |  | Нет контактора
1.108.1 | С/у ж | 0 | 0 |  | Нет контактора
1.108.2 | Душевая м | 0 | 0 |  | Нет контактора
1.109 | Раздевалка клининга Ж1б | 0 | 0 |  | Нет контактора
1.109.1 | Душевая ж | 0 | 0 |  | Нет контактора
1.109.2 | С/у ж | 0 | 0 |  | Нет контактора
1.110 | Кладовая конгресс-зоны | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.111 | Пост охраны служебная зона | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.112 | Помещение выдачи пропусков | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.113 | Электрощитовая ГРЩ | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.114 | ЛК | 1 | 0
1.115 | Электрощитовая ГРЩ | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.116 | Коридор | 4 | 4 | DALI | Есть контактор
1.117 | Пом. Убор.машин | 0 | 0
1.118 | Инвентарная | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.119 | С/у универсальный | 0 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.120 | Тамбур | 0 | 5 | контактор
1.121 | ЛК | 1 | 5 | контактор
1.122 | Тамбур | 4 | 4 | DALI | Есть контактор
1.123 | Коридор | 4 | 4 | DALI | Есть контактор
1.124 | С/у универсальный | 0 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.125 | Комната матери и ребенка | 1 | 0 |  | По письму должно быть 1. Нет контактора. Нет датчика
1.125.1 | Инвентарная | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.126 | Помещение СС | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.127 | С/у | 0 | 0
1.128 | С/у | 0 | 0
1.129 | ПУИ | 1 | 0 |  | По письму должно быть 1. Нет контактора. Нет датчика
1.130 | Электрощитовая ГРЩ | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.131 | ЛК | 1 | 5 | контактор
1.132 | Коридор | 4 | 4 | DALI | Есть контактор
1.133 | Помещение СС | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.134 | С/у | 0 | 0
1.135 | ПУИ | 1 | 0 |  | По письму должно быть 1. Нет контактора. Нет датчика
1.136 | С/у универсальный | 0 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.137 | Инвентарная | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.138 | Комната матери и ребенка | 1 | 0 |  | По письму должно быть 1. Нет контактора. Нет датчика
1.139 | Электрощитовая ГРЩ | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
1.140 | Тамбур | 4 | 4 | DALI | Есть контактор
1.141 | ЛК | 1 | 5 | контактор
1.142 | Выставочное пространство | 4 | 4 | DALI | +добавить датчики освещенности

## 2 эт.
Экспликация помещений на 2 эт. на отметке +5,850
№ | Наименование | Тип управления | Тип управления с учетом ЭО | Кол-во светильников | Прим | Тип управления
2.1 | Вестибюль с обеденной зоной | 0 | 5 |  | По письму должно быть 0, есть контактор | 0 | нет управления
2.2 | Лифтовой холл / ПБЗ для МГН | 0 | 5 |  | По письму должно быть 0, есть контактор | 1 | Датчики движения в разрыве питания обычных светильников
2.3 | ЛК | 4 | 4 | DALI |  | 2 | Датчики присутствия и/или движения по протоколу DALI, светильники обычные
2.4 | Лифтовой холл / ПБЗ для МГН | 0 | 5 |  | По письму должно быть 0, есть контактор | 3 | Датчики присутствия и/или движения по протоколу DALI, светильники DALI
2.5 | ЛК | 1 | 5 |  | По письму должно быть 1. Есть контактор | 4 | Сценарное управление по протоколу DALI, светильники DALI
2.6 | Помещение СС | 2 | 5 | выключатели |  | 5 | Установлены контакторы, управление ч/з ПЛК в АДИС
2.7 | ЛК | 1 | 5 | ЩО-1.6.1 | По письму должно быть 1. Есть контактор
2.8 | Венткамера | 0 | 0 | Нет контактора! | По письму должно быть 0, есть контактор
2.9 | Моечная кухонной посуды | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.10 | Кладовая кухонной посуды | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.11 | Холодный цех | 2 | 5 | выключатели
2.12 | Мучной цех | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.13 | Мясо-рыбный цех | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.14.1 | Помещение холодильных камер | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.15 | Помещение временного хранения отходов | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.16 | Моечная кухонной посуды | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.16.1 | Сервизная | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.17 | Место временного хранения тележек с грязной посудой | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.18 | Горячий цех | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.19 | Комната матери и ребенка | 2 | 0
2.20 | ПУИ | 1 | 5 |  | По письму должно быть 1. Есть контактор
2.21 | С/у универсальный | 0 | 0 |  | По письму должно быть 2. Есть контактор
2.22 | С/у ж | 2 | 2
2.23 | С/у м | 2 | 2
2.24 | С/у ж | 0 | 0 | выключатели | Есть контактор
2.25 | С/у м | 0 | 0 | выключатели | Есть контактор
2.26 | ПУИ | 1 | 5 | выключатели | По письму должно быть 1. Есть контактор
2.27 | Помещение просеивания муки | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.28 | Служебный коридор | 0 | 5 |  | По письму должно быть 0, есть контактор
2.29 | Цех вторичной обработки овощей | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.30 | Хранение и первичная обработка овощей | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.31 | Коридор безопасности | 2 | 2
2.31.1 | Тамбур | 0 | 5 |  | По письму должно быть 0, есть контактор
2.32 | Кладовая сухих продуктов | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.33 | Помещение для обрабоки яиц | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.34 | Кладовая яиц | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.35 | Электрощитовая | 2 | 5 | выключатели
2.36 | Кладовая напитков | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.37 | ЛК | 1 | 5 |  | По письму должно быть 1. Есть контактор
2.38 | Раздевалка кухни Ж | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.38.1 | С/у ж | 0 | 0 | выключатели | Есть контактор
2.38.2 | Душевая ж | 0 | 5 |  | По письму должно быть 0, есть контактор
2.39 | Комната приема пищи | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.40 | Складская зона кухни | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.41 | Инвентарная | 2 | 5 | выключатели
2.42 | Раздевалка кухни М | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.42.1 | С/у м | 0 | 0 | выключатели | Есть контактор
2.42.2 | Душевая м | 0 | 5 |  | По письму должно быть 0, есть контактор
2.43 | Кладовая | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.44 | Кейтеринг | 2 | 5 | выключатели
2.45 | Помещение зав производством и кладовщика | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.46 | Коридор | 0 | 5 |  | По письму должно быть 0, есть контактор
2.47 | Служебный коридор грязный | 0 | 5 |  | По письму должно быть 0, есть контактор
2.48 | С/у | 0 | 0 | выключатели | Есть контактор
2.49 | С/у | 0 | 0 | выключатели | Есть контактор
2.50 | Раздевалка официантов М | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.51 | Раздеевалка официантов Ж | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.52 | Инвентарная | 2 | 5 | выключатели
2.53 | Раздевалка для кейтеринга Ж | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.53.1 | С/у ж | 0 | 5 |  | Есть контактор
2.53.2 | Душевая ж | 0 | 5 |  | По письму должно быть 0, есть контактор
2.54 | Раздевалка для кейтеринга М | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.54.1 | Душевая м | 0 | 5 |  | По письму должно быть 0, есть контактор
2.54.2 | С/у м | 0 | 5 |  | Есть контактор
2.55 | ПУИ конгресс-зоны | 1 | 5 | выключатели | По письму должно быть 1. Есть контактор
2.56 | Кладовая IT | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.57 | Коридор служебный | 0 | 5 |  | По письму должно быть 0, есть контактор
2.58 | Коридор служебный | 0 | 5 |  | По письму должно быть 0, есть контактор
2.59 | Коридор служебный | 0 | 5 |  | По письму должно быть 0, есть контактор
2.60 | Коридор | 0 | 5 |  | По письму должно быть 0, есть контактор
2.61 | Пом мультимедиа | 0 | 5 |  | По письму должно быть 0, есть контактор
2.61.2 | Коридор | 0 | 5 |  | По письму должно быть 0, есть контактор
2.61.3 | Пом навигации | 0 | 5 |  | По письму должно быть 0, есть контактор
2.61.4 | Помещение СС | 2 | 0
2.62 | Переговорная службы безопасности | 0 | 5 |  | По письму должно быть 0, есть контактор
2.63 | С/у ж | 0 | 5 | НЕТ ВЫКЛ! | Есть контактор | Вместе с 2.72
2.64 | Переговорная конгресс-зоны | 2 | 2
2.65 | Переговорная | 0 | 5
2.66 | Помещение для холодильного оборудования | 2 | 5
2.67 | Кладовая конгресс-зоны | 2 | 5 | выключатели
2.67.1 | Кладовая конгресс-зоны | 2 | 5 | выключатели
2.68 | Комната приема пищи 16 чел офис | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.69 | Комната приема пищи | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.70 | Разд для службы безопасности | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.71 | Разд для службы безопасности | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.72 | С/у м | 0 | 5 | НЕТ ВЫКЛ! | Есть контактор | Вместе с 2.63
2.73 | ПУИ офис | 1 | 5 | выключатели | По письму должно быть 1. Есть контактор
2.74 | С/у | 0 | 0 | выключатели | Есть контактор
2.75 | С/у | 0 | 0 | выключатели | Есть контактор
2.76 | Коридор служебный | 0 | 5 |  | По письму должно быть 0, есть контактор
2.77 | Мониторная | 2 | 5 | выключатели
2.78 | Служба безопасности | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.79 | ЛК | 1 | 5 |  | По письму должно быть 1. Есть контактор
2.80 | Служба безопасности | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.81 | ИТ отдел | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.82 | Кабинет инженеров | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.83 | Ситуационный центр | 2 | 5 | выключатели
2.84 | Лифтовой холл / ПБЗ для МГН | 0 | 5 |  | По письму должно быть 0, есть контактор
2.85 | ЛК | 1 | 5 |  | По письму должно быть 1. Есть контактор
2.86 | Венткамера | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.87 | С/у универсальный | 0 | 0 |  | По письму должно быть 2. Есть контактор
2.87.1 | С/у универсальный | 0 | 0 |  | По письму должно быть 2. Есть контактор
2.88 | С/у ж | 2 | 2
2.89 | ЛК | 4 | 4 | DALI
2.90 | Лифтовой холл / ПБЗ для МГН | 0 | 0 |  | По письму должно быть 0, есть контактор
2.91 | Венткамера | 0 | 0
2.92 | С/у м | 2 | 2
2.93 | Холл конгресс-зоны | 4 | 4 | DALI | Есть контактор
2.94 | Лифтовой холл / ПБЗ для МГН | 0 | 0 |  | По письму должно быть 0, есть контактор
2.95 | ЛК | 4 | 4 | DALI
2.96 | Электрощитовая | 2 | 5 | выключатели
2.97 | Конгресс-зал | 3 | 3 | DALI | Есть контактор
2.98 | Помещение СС | 2 | 5 | выключатели
2.99 | Помещение мультимедиа | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.100 | Конгресс-зал | 3 | 3 | DALI | Есть контактор
2.101 | Помещение СС | 2 | 5 | выключатели
2.102 | Помещение мультимедиа | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.103 | Конгресс-зал | 3 | 3 | DALI | Есть контактор
2.104 | Помещение мультимедиа | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.105 | Конгресс-зал | 3 | 3 | DALI | Есть контактор
2.106 | Машинное отделение лифтов | 0 | 0
2.107 | Помещение СС | 2 | 5 | выключатели
2.108 | Технический коридор | 0 | 0
2.109 | ЛК | 1 | 5 |  | По письму должно быть 1. Есть контактор
2.110 | Помещение мультимедиа | 0 | 5 | выключатели | По письму должно быть 0, есть контактор
2.111 | Машинное отделение лифтов | 0 | 0
2.112 | Венткамера | 0 | 0
2.113 | Технический коридор | 0 | 0
2.114 | ЛК | 1 | 5 |  | По письму должно быть 1. Есть контактор
2.115 | Венткамера | 0 | 0
2.116 | Машинное отделение лифтов | 0 | 0
2.117 | ЛК | 1 | 5 |  | По письму должно быть 1. Есть контактор
2.118 | Технический коридор | 0 | 0
2.119 | Тех.пом медиаэкрана | 0 | 0
2.120 | Помещение СС | 2 | 5 | выключатели
2.121 | Помещение СС | 2 | 5 | выключатели
|  |  |  | 0 | 0 | ИТОГО

## 3 эт.
Экспликация помещений на 2 эт. на отметке +5,850
№ | Наименование | Тип управления | Тип управления с учетом ЭО | Кол-во светильников | Прим | Тип управления
3.1 | Холл конференц-зоны | 4 | 4 | DALI |  | 0 | нет управления
3.2 | Лифтовой холл / ПБЗ для МГН | 0 | 5 |  | По письму должно быть 0, есть контактор | 1 | Датчики движения в разрыве питания обычных светильников
3.3 | ЛК | 4 | 4 |  |  | 2 | Датчики присутствия и/или движения по протоколу DALI, светильники обычные
3.4 | Венткамера | 0 | 0 |  |  | 3 | Датчики присутствия и/или движения по протоколу DALI, светильники DALI
3.5 | Электрощитовая | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора | 4 | Сценарное управление по протоколу DALI, светильники DALI
3.6 | С/у универсальный | 0 | 0 |  | По письму должно быть 2. Есть контактор | 5 | Установлены контакторы, управление ч/з ПЛК в АДИС
3.7 | С/у м | 2 | 2
3.8 | С/у ж | 2 | 2
3.9 | Переговорная конференц-зоны | 2 | 2
3.9.1 | Переговорная конференц-зоны | 2 | 2
3.10 | Кладовая конференц-зоны | 2 | 2
3.10.1 | Кладовая конференц-зоны | 2 | 2
3.11 | Тех.пом для оператора мобильной связи | 0 | 5 |  | По письму должно быть 0, есть контактор
3.12 | ЛК | 1 | 5 |  | По письму должно быть 1. Есть контактор
3.13 | Кейтеринг | 2 | 2
3.14 | Венткамера | 0 | 0
3.15 | Помещение СС | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
3.16 | Помещение мультимедиа | 0 | 5 |  | По письму должно быть 0, есть контактор
3.17 | С/у универсальный | 0 | 0 |  | По письму должно быть 2. Есть контактор
3.18 | Помещение СС | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
3.19 | Помещение мультимедиа | 0 | 5 |  | По письму должно быть 0, есть контактор
3.20 | Помещение СС | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
3.21 | Конференц-зал | 3 | 3 | DALI
3.22 | Служебный коридор | 0 | 5 |  | По письму должно быть 0, есть контактор
3.23 | ЛК | 1 | 5 |  | По письму должно быть 1. Есть контактор
3.24 | Лифтовой холл | 0 | 5 |  | По письму должно быть 1, есть контактор
3.25 | Венткамера | 0 | 0
3.26 | С/у ж | 2 | 2
3.27 | С/у м | 2 | 2
3.28 | С/у универсальный | 0 | 5 |  | По письму должно быть 2. Есть контактор
3.29 | ЛК | 4 | 4 | DALI
3.30 | Лифтовой холл / ПБЗ для МГН | 0 | 5 |  | По письму должно быть 0, есть контактор
3.31 | Венткамера | 0 | 0
3.32 | ЛК | 1 | 5 |  | По письму должно быть 1. Есть контактор
3.33 | Венткамера | 0 | 0
3.34 | ЛК | 1 | 5 |  | По письму должно быть 1. Есть контактор
3.35 | Венткамера | 0 | 0
3.36 | ЛК | 1 | 5 |  | По письму должно быть 1. Есть контактор
3.37 | Венткамера | 0 | 0
3.38 | Помещение для холодильного оборудования | 2 | 0 |  | По письму должно быть 2. Нет контактора
3.39 | Машинное отделение лифтов | 0 | 0
3.40 | ЛК | 1 | 0 |  | По письму должно быть 1. Нет контактора
3.41 | ЛК | 1 | 5 |  | По письму должно быть 1. Есть контактор
3.43 | Машинное отделение лифтов | 0 | 0
3.44 | ЛК | 1 | 5 |  | По письму должно быть 1. Есть контактор
|  |  |  | 0 | 0 | ИТОГО

## HMI
Панели | Помещения
1.142-HMI1 | Выставочное пространство (пом.1.142)
1.142-HMI2 | Выставочное пространство (пом.1.142)
1.142-HMI3 | Выставочное пространство (пом.1.142)
1.33-HMI | Переговорная выставочной зоны (пом.1.33)
1.34-HMI | Переговорная выставочной зоны (пом.1.34)
1.36-HMI | Переговорная выставочной зоны (пом.1.36)
1.37-HMI | Переговорная выставочной зоны (пом.1.37)
1.47-HMI | Переговорная выставочной зоны (пом.1.47)
1.70-HMI | Переговорная конгресс-зоны (пом.1.70)
1.71-HMI | Переговорная конгресс-зоны (пом.1.71)
1.72-HMI | Конгресс-зал (пом.1.72)
1.74-HMI | Конгресс-зал (пом.1.74)
1.76-HMI | Конгресс-зал (пом.1.76)
2.100-HMI | Конгресс-зал (пом.2.100)
2.103-HMI | Конгресс-зал (пом.2.103)
2.105-HMI | Конгресс-зал (пом.2.105)
2.97-HMI | Конгресс-зал (пом.2.97)
3.21-HMI | Конференц-зал (пом.3.21)

## ЩО_ЩОА
Подвал
Щит | Di | Do | Сигн-ция 1 | L линии | Упр-е 1 | L линии
ЩО-1 | 6 | 4 | 7х2 | 88 | 4х2 | 88
ЩАО-1 | 7 | 5 | 7х2 | 88 | 7х2 | 88
ЩО-2 | 6 | 4 | 7х2 | 79 | 4х2 | 79
ЩАО-2 | 7 | 5 | 7х2 | 79 | 7х2 | 79
ЩО-3 | 19 | 17 | 10х2 | 13 | 10х2 | 13
|  |  | 10х2 | 13 | 7х2 | 13
ЩАО-3 | 15 | 13 | 10х2 | 13 | 10х2 | 13
|  |  | 7х2 | 13 | 4х2 | 13
ЩО-4 | 20 | 18 | 10х2 | 17 | 10х2 | 17
|  |  | 10х2 | 17 | 10х2 | 17
ЩАО-4 | 16 | 14 | 10х2 | 17 | 10х2 | 17
|  |  | 7х2 | 17 | 4х2 | 17
ЩО-5 | 20 | 18 | 10х2 | 19 | 10х2 | 19
|  |  | 10х2 | 19 | 10х2 | 19
ЩАО-5 | 16 | 14 | 10х2 | 19 | 10х2 | 19
|  |  | 7х2 | 19 | 4х2 | 19
ЩО-6 | 27 | 25 | 10х2 | 125 | 10х2 | 125
|  |  | 10х2 | 125 | 10х2 | 125
|  |  | 7х2 | 125 | 7х2 | 125
ЩАО-6 | 21 | 19 | 10х2 | 125 | 10х2 | 125
|  |  | 10х2 | 125 | 10х2 | 125
|  |  | 4х2 | 125 | 0 | 0
FRHF
|  |  | 4х2 | 292 |  | 49
|  |  | 7х2 | 646 |  | 167
|  |  | 10х2 | 982 |  | 299
1 этаж
Щит | Di | Do | Сигн-ция 1 | L линии | Упр-е 1 | L линии
ЩО-1.1 | 7 | 5 | 7х2 | 9 | 7х2 | 9
ЩАО-1.1 | 8 | 6 | 10х2 | 9 | 7х2 | 9
ЩО-1.2 | 12 | 10 | 10х2 | 16 | 10х2 | 16
|  |  | 4х2 | 16 |  | 0
ЩАО-1.2 | 8 | 6 | 10х2 | 16 | 7х2 | 16
ЩО-1.3 | 10 | 8 | 10х2 | 7 | 10х2 | 7
ЩАО-1.3 | 10 | 8 | 10х2 | 7 | 10х2 | 7
ЩО-1.3.1 | 6 | 4 | 7х2 | 9 | 4х2 | 9
ЩАО-1.3.1 | 7 | 5 | 7х2 | 9 | 7х2 | 9
ЩО-1.4 | 10 | 8 | 10х2 | 27 | 10х2 | 27
ЩАО-1.4 | 10 | 8 | 10х2 | 27 | 10х2 | 27
ЩО-1.4.1 | 6 | 4 | 7х2 | 27 | 4х2 | 27
ЩАО-1.4.1 | 7 | 5 | 7х2 | 27 | 7х2 | 27
ЩО-1.5 | 9 | 7 | 10х2 | 19 | 7х2 | 19
ЩАО-1.5 | 10 | 8 | 10х2 | 19 | 10х2 | 19
ЩО-1.5.1 | 6 | 4 | 7х2 | 19 | 4х2 | 19
ЩАО-1.5.1 | 7 | 5 | 7х2 | 19 | 7х2 | 19
ЩО-1.6 | 66 | 64 | 10х2 | 8 | 10х2 | 8
|  |  | 10х2 | 8 | 10х2 | 8
|  |  | 10х2 | 8 | 10х2 | 8
|  |  | 10х2 | 8 | 10х2 | 8
|  |  | 10х2 | 8 | 10х2 | 8
|  |  | 10х2 | 8 | 10х2 | 8
|  |  | 10х2 | 8 | 7х2 | 8
ЩАО-1.6 | 19 | 17 | 10х2 | 8 | 10х2 | 8
|  |  | 10х2 | 8 | 7х2 | 8
ЩО-1.6.1 | 8 | 6 | 10х2 | 33 | 7х2 | 33
ЩАО-1.6.1 | 8 | 6 | 10х2 | 33 | 7х2 | 33
ЩО-1.7 | 35 | 33 | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
|  |  | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
|  |  | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
|  |  | 7х2 | 9 | 4х2 | 9
ЩАО-1.7 | 16 | 14 | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
|  |  | 7х2 | 9 | 4х2 | 9
ЩО-1.7.1 | 33 | 31 | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
|  |  | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
|  |  | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
|  |  | 7х2 | 9 | 4х2 | 9
ЩАО-1.7.1 | 14 | 12 | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
|  |  | 4х2 | 9 | 4х2 | 9
ЩО-1.8 | 43 | 41 | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
|  |  | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
|  |  | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
|  |  | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
|  |  | 4х2 | 9 | 4х2 | 9
ЩАО-1.8 | 37 | 35 | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
|  |  | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
|  |  | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
|  |  | 7х2 | 9 | 4х2 | 9
ЩО-1.9 | 27 | 25 | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
|  |  | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
|  |  | 7х2 | 9 | 7х2 | 9
ЩАО-1.9 | 25 | 23 | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
|  |  | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
|  |  | 7х2 | 9 | 4х2 | 9
ЩО-1.10 | 15 | 13 | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
|  |  | 7х2 | 9 | 4х2 | 9
ЩАО-1.10 | 13 | 11 | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
|  |  | 4х2 | 9 | 4х2 | 9
FRHF
|  |  | 4х2 | 107 |  | 45
|  |  | 7х2 | 260 |  | 121
|  |  | 10х2 | 689 |  | 133
2 этаж
Щит | Di | Do | Сигн-ция 1 | L линии | Упр-е 1 | L линии
ЩО-2.1 (15-резерв) | 54 | 52 | 10х2 | 10 | 10х2 | 10
|  |  | 10х2 | 10 | 10х2 | 10
|  |  | 10х2 | 10 | 10х2 | 10
|  |  | 10х2 | 10 | 10х2 | 10
|  |  | 10х2 | 10 | 10х2 | 10
ЩАО-2.1 (14-резерв) | 39 | 37 | 10х2 | 10 | 10х2 | 10
|  |  | 10х2 | 10 | 10х2 | 10
|  |  | 10х2 | 10 | 10х2 | 10
ЩО-2.2 (10-резерв) | 54 | 52 | 10х2 | 10 | 10х2 | 10
|  |  | 10х2 | 10 | 10х2 | 10
|  |  | 10х2 | 10 | 10х2 | 10
|  |  | 10х2 | 10 | 10х2 | 10
|  |  | 10х2 | 10 | 10х2 | 10
ЩАО-2.2 (11-резерв) | 32 | 30 | 10х2 | 10 | 10х2 | 10
|  |  | 10х2 | 10 | 10х2 | 10
|  |  | 10х2 | 10 | 10х2 | 10
ЩО-2.3 (9-резерв) | 54 | 52 | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
|  |  | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
|  |  | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
|  |  | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
|  |  | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
ЩАО-2.3 (3-резерв) | 52 | 50 | 10х2 | 14 | 10х2 | 14
|  |  | 10х2 | 14 | 10х2 | 14
|  |  | 10х2 | 14 | 10х2 | 14
|  |  | 10х2 | 14 | 10х2 | 14
|  |  | 10х2 | 14 | 10х2 | 14
ЩО-2.4 | 54 | 52 | 10х2 | 14 | 10х2 | 14
|  |  | 10х2 | 14 | 10х2 | 14
|  |  | 10х2 | 14 | 10х2 | 14
|  |  | 10х2 | 14 | 10х2 | 14
|  |  | 10х2 | 14 | 10х2 | 14
|  |  | 4х2 | 14 | 4х2 | 14
FRHF
|  |  | 4х2 | 28 |  | 0
|  |  | 7х2 | 0 |  | 0
|  |  | 10х2 | 574 |  | 130
3 этаж
Щит | Di | Do | Сигн-ция 1 | L линии | Упр-е 1 | L линии
ЩО-3.1 (10-резерв) | 47 | 45 | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
|  |  | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
|  |  | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
|  |  | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
ЩАО-3.1 (8-резерв) | 22 | 20 | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
|  |  | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
ЩО-3.2 (2-резерв) | 25 | 23 | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
|  |  | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
|  |  | 4х2 | 9 | 4х2 | 9
ЩАО-3.2 (4-резерв) 2 - указ. ПК | 15 | 13 | 10х2 | 9 | 10х2 | 9
|  |  | 4х2 | 9 | 4х2 | 9
FRHF
|  |  | 4х2 | 27 |  | 9
|  |  | 7х2 | 0 |  | 0
|  |  | 10х2 | 135 |  | 27
|  | ИТОГО: | нг(А)-HF | 4х2х0.75 | 454
|  |  |  | 7х2х0.75 | 906
|  |  |  | 10х2х0.75 | 2380
|  |  | FR-HF | 4х2х0.75 | 103
|  |  |  | 7х2х0.75 | 288
|  |  |  | 10х2х0.75 | 589