## Матрица функционала
Сценарий | Краткое описание функционала сценария | Пользователи (роли) | [5 empty] | Инженерное обеспечение | Программное обеспечение для сценария/сервиса | Мастер-система для сценария/сервиса | Интеграция в ЕДС | Интеграция с другими информационными системами
|  | АРМ ЕДС |  |  |  |  | Гость
|  | Диспетчер | Гл.инженер | Энергетик | Охранник | Админ
Пожар | Триггер - АПС формирует сигнал "Пожар" СПЗ объекта отрабатывают заданный алгоритм без участия ЕДС ЕДС: - принимает сигнал "Пожар" от СПЗ павильона - формирует сигнал в АСУТП павильона на включение всего освещения, в зонах с DALI - 100% яркости, блокировка локальных пультов управления. На АРМ АСУТП павильона формируется уведомление о Пожаре в павильоне с указанием помещения/зоны/этажа, с фиксацией события в журнале событий. На АРМ ЕДС одновременно с АРМ АСУТП формируется уведомление о Пожаре в павильоне, с фиксацией события в журнале событий. | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | ППКиУ R3-Рубеж-2ОП | ПО FireSec 3 | ПО FireSec 3 | ПО FireSec 3 - OPC UA - ЕДС Необходим модуль "Клиент интеграции" | АСУТП-ЕДС Необходима интеграция ПО FireSec 3 - ЕДС
Экстренная ситуация | Диспетчер ЕДС получает инфомрацию о нештатной ситуации. Диспетчер имеет возможность выбрать запустить выполнения сценария или проигнорировать. Триггер - действие диспетчера ЕДС павильона (ручное формирование сигнала тревоги) ЕДС: - формирует сигнал в систему навигации (выключение трансляции) - ЕДС посредством АСУТП павильона формирует сигнал на включение всего освещения, в зонах с DALI - 100% яркости, блокировка локальных пультов управления. | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Контроллеры Systeme HD, шлюзы DALI | АСУТП Systeme Platform | ЕДС Systeme Platform | TCP SEP/AP, OPC UA | АСУТП-ЕДС Необходима интеграция с Системой навигации (методы запуска подготовленных информационных сообщений) Информационные сообщения должны быть подготовлены на стороне Системы навигации
Биобезопасность и Экология | Триггер - контроллер "Аэролайф" формирует сигнал о низком качестве воздуха. АСУТП павильона (локально, без участия ЕДС): - формирует сигнал на максимальное открытие заслонок, максимальную производительность вентиляторов в зоне - фиксирует событие в журнале событий - передает событие в ЕДС ЕДС: - фиксирует событие в журнале событий - формирует сигнал в систему навигации (старт информационного уведомления для посетителей) - формирует сигнал на плавное увеличение яркости в зоне DALI освещения до N% яркости (с нашей точки зрения излишне) Если воздействия (открытия заслонок и уведичения производительности) недостаточно, то формируется тревога о неэффективности вентиляции | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Контроллеры Systeme HD, контроллеры Аэролайф Контроллеры СКУД Elsys | АСУТП Systeme Platform ПО СКУД Elsys | АСУТП Systeme Platform | TCP SEP/AP, OPC UA HTTP/HTTPS, OPC UA | АСУТП-ЕДС Необходима интеграция с Системой навигации (методы запуска подготовленных информационных сообщений) Информационные сообщения должны быть подготовлены на стороне Системы навигации
Управление плотностью потока | Триггер - Видеоаналитика СОТ фиксирует >4 чел/м² у главного входа. ЕДС: - фиксирует событие в журнале событий, выдает уведомление диспетчеру - формирует сигнал в систему навигации (старт информационного уведомления посетителей "Центральный вход загружен. Пожалуйста, воспользуйтесь Входом №2 (3 мин пешком)". - формирует сигнал в АСУТП павильона (Диммирование света в зоне затора до 100% (яркий холодный свет стимулирует движение) и приглушение света в зонах, куда нужно привлечь людей (эффект «световой ловушки»).) | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Камеры IP Контроллеры СКУД Elsys | ПО Видеоаналитики ПО СКУД Elsys | ЕДС Systeme Platform | HTTP/HTTPS | Необходима интеграция с Системой навигации (методы запуска подготовленных информационных сообщений) Информационные сообщения должны быть подготовлены на стороне Системы навигации Необходима интеграция ПО Видеоаналитики - ЕДС
Персонализация и VIP-сопровождение | Триггер - Считывание VIP-метки (RFID/BLE) ЕДС: - формирует сигнал на вызов лифта на этаж прибытия - формирует сигнал в АСУТП павильона (Включение «световой дорожки» (повышение яркости на 20% по пути следования гостя)) - формирует сигнал в АСУТП павильона (понижение/повышение уставки температуры воздуха в зале приема до целевого значения) - формирует сигнал в систему навигации (персональное приветствие и карта прохода к залу делегаций) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Контроллеры СКУД Elsys ЛБ Обь АМВ-01 | ПО СКУД Elsys ДК Обь | ЕДС Systeme Platform | HTTP/HTTPS, OPC UA Modbus TCP | АСУТП-ЕДС Необходима интеграция с Системой навигации (методы запуска подготовленных информационных сообщений) Информационные сообщения должны быть подготовлены на стороне Системы навигации Необходима интеграция ПО Elsys - ЕДС
Завершение работы КВЦ | Триггер - Расписание ЕДС: - формирует сигнал в АСУТП павильона (Постепенное диммирование света в дальних углах павильонов (до 20%)) - формирует сигнал в систему навигации (Смена контента на «КВЦ закрывается через 15 минут». Вывод кратчайших маршрутов к гардеробам и такси) - формирует сигнал в СКУД на запрет входа в павильоны (кроме постоянных пользователей) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Контроллеры Systeme HD, шлюзы DALI Контроллеры СКУД Elsys | АСУТП Systeme Platform ПО СКУД Elsys | IT-Система (данные о расписании) | TCP SEP/AP, OPC UA HTTP/HTTPS | Необходима интеграция с Системой навигации (методы запуска подготовленных информационных сообщений) Информационные сообщения должны быть подготовлены на стороне Системы навигации Необходима интеграция с IT системой, которая формирует данные о расписании
Режимы работы КВЦ (отдельный для каждого павильона или для всех сразу) - выставка, обслуживание, другие | Триггер - Расписание ЕДС: - формирует сигнал в АСУТП павильона (подготовка к событию) - формирует сигнал в систему навигации (подготовка к событию) - формирует уведомления для диспетчеров о предстоящем событии (опционально) - формируется сигнал в СКУД на изменение режима работы системы | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Контроллеры Systeme HD, шлюзы DALI Контроллеры СКУД Elsys | АСУТП Systeme Platform ПО СКУД Elsys | IT-Система (данные о расписании) | TCP SEP/AP, OPC UA HTTP/HTTPS | Необходима интеграция с Системой навигации (методы запуска подготовленных информационных сообщений) Информационные сообщения должны быть подготовлены на стороне Системы навигации Необходима интеграция с IT системой, которая формирует данные о расписании
Мониторинг потребления ресурсов | Отображение информации о потреблении энергоресурсов в АРМ ЕДС При наступлении заданного события, формируется отчет и направляется ответственному лицу | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет |  |  |  |  | Необходима интеграция ПО АСКУЭ - ЕДС
Подготовка документов при событии | Формирование единого журнала событий от разных систем с возможностью фильтрации и пр. При наступлении заданного события, формируется отчет и направляется ответственному лицу | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | - | - | - | - | -
Управления потребителями энергетических ресурсов | ЕДС: - включение/отключение потребителей с учётом их приоритетов и режима работы - регулировка климата в помещениях за счёт управления приборами отопления и кондиционирования; | Да | Да | Да | Да | Да | Нет
Управление наружным освещением | Управление в ручном режиме, по расписанию, по виртуальному астрономическому реле | - | - | - | - | - | -
-включение/отключение музыки, мультимедийной информации в заданное время; -электронные доски объявлений | Управление в ручном режиме, по расписанию | - | - | - | - | - | -
Динамическое отображение при инцидентах | Например, при сработке "взлома" на точке прохода СКУД отображается видеопоток с камеры, напрвленной на эту точку прохода и циклически "крутится" архивная запись T-10с - T+10c, а параллельно с ней "живой" поток с этой же камеры. Тоже самое при неисправностях инженерных систем. Если есть сработка, по одной кнопке можно перейти на экран, где параллельно показываются мнемосхема с актуальным состояние и зацикленная архивная ускоренная мнемосхема T-30с - T+30c + графики (тренды) актуальный и зацикленный архивный + выдержки из журнала аварий + возможно смежные системы. | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Все интегрированные системы, для которых доступен мониторинг | Все интегрированные системы, для которых доступен мониторинг | Все интегрированные системы, для которых доступен мониторинг | см. выше | см. выше