ПРОЕКТ ТЗ НА ОСВЕЩЕНИЕ КВЦ «ВДНХ ЭКСПО»

Для КВЦ «ВДНХ-ЭКСПО» логика управления по протоколу DALI должна быть ориентирована на многофункциональность, комфорт посетителей и глубокую интеграцию с мультимедийным (AV) оборудованием.

Откорректированная логика управления (DALI-2):

- Зонирование и группы

Для проекта КВЦ «ВДНХ-ЭКСПО» зонирование по протоколу DALI-2 реализуется как гибкая программная структура. Это позволяет менять назначение площадей без перекладки кабелей, управляя группами через шлюзы и АРМ ЕДС.

Ниже представлена детализация зонирования для функциональных пространств:

1.1. Выставочные площади (Экспозиционные залы)

Группы формируются по принципу «сеток» и функциональных слоев:

- Группы общего заливающего света: Светильники, обеспечивающие фоновый уровень освещенности. Разбиваются на квадраты для частичного отключения неиспользуемых зон.

- Группы акцентного света: Прожекторы для подсветки экспонатов. Каждый светильник имеет индивидуальный DALI-адрес, что позволяет диспетчеру ЕДС выделять конкретный стенд.

- Группа «Навигация»: Светильники, указывающие направление движения и зоны входа/выхода.

1.2. Переговорные комнаты

Зонирование ориентировано на визуальный комфорт и функциональность:

- Группа «Стол переговоров»: Диммируемые светильники.

- Группа «Медиа-стена»: Светильники над экраном или маркерной доской с возможностью полного затемнения при включении проектора.

- Группа «Периметр»: Мягкая подсветка стен для устранения эффекта «замкнутого пространства», управляемая датчиками присутствия.

1.3. Зоны общественного питания (Кафе/Фуд-корты)

Группы создаются для управления настроением и зонирования потоков:

- Группа «Обеденная зона»: Светильники над столами с глубоким диммированием (до 0.1%). (В вечернее время переходят в режим теплого спектра (2200K–2700K)). Уточнить возможность.

- Группа «Технологическая зона»: Освещение барных стоек, витрин и зон выдачи. Требует высокого уровня освещенности для работы персонала.

1.4. Вестибюли и входные группы

- Группа «Входной портал»: Интенсивное освещение зоны досмотра и рецепции. Синхронизируется с уровнем уличной освещенности через датчики (режим компенсации дневного света).

- Группа «Инфо-зоны»: Акцентная подсветка навигационных стел и интерактивных панелей.

- Группа «Дежурное/Ночное освещение»: Минимальный набор светильников (10% от общей мощности), работающий по сигналу от охранной системы после закрытия павильона.

1.5. Архитектурная подсветка (Интерьерная и фасадная) Уточнить проектом

- Группы Tunable White: используются в световых карнизах вестибюлей и залов для имитации естественного неба (холодные тона днем, теплые вечером).

- Группы RGBW: применяются в декоративных элементах фасада (зеркальные поверхности). Управление через DALI позволяет исключить паразитную засветку зеркальных фасадов (требование ВДНХ) путем точного ограничения мощности и углов свечения.

Инженерная реализация:
Все вышеперечисленные группы физически могут питаться от одной линии (шины), но логически разделяются в контроллере DALI. Это позволяет диспетчеру ЕДС через мнемосхему на АРМ переназначать любой светильник из «выставочной группы» в «дежурную» одним кликом мыши.

2. Сценарное управление (пресеты DALI)
	Для проекта КВЦ «ВДНХ-ЭКСПО» логика сценарного управления DALI-2 адаптируется под специфику каждой функциональной зоны. Вместо ручного включения групп, персонал использует пресеты, доступные как локально (панели в зонах), так и дистанционно (АРМ ЕДС).

2.1. Выставочные площади (Экспозиционные залы)

Сценарии ориентированы на цикл работы выставки и акцентирование экспонатов:

- Сценарий «Монтаж/Демонтаж»:100% яркость всех групп (заливающего и трекового света). Цветовая температура фиксируется на 4500К–5000К для комфортной работы персонала. Датчики движения деактивированы.

- Сценарий «Выставка (Актив)»: Основной заливающий свет — 40-50%, акцентные прожекторы на экспонатах — 90-100%.

- Сценарий «Энергосбережение (Транзит)»: В периоды отсутствия посетителей (по данным датчиков DALI) заливающий свет диммируется до 10%, акцентный свет отключается полностью.

- Сценарий «Ночной осмотр»: Включены только светильники вдоль эвакуационных путей на 20% мощности для службы охраны.

2.2. Переговорные комнаты

Сценарии направлены на поддержку деловых процессов и биодинамику:

- Сценарий «Мозговой штурм»: 100% яркость, холодный белый свет (5500К–6500К) для повышения концентрации.

- Сценарий «Видеоконференция»: специально настроенный уровень освещенности лиц (без теней) с приглушенным фоном (30%) и нейтральной температурой (4000К) для корректной цветопередачи на камерах.

- Сценарий «Презентация»: Автоматическое затемнение зон у экрана до 0%, мягкая подсветка стола на 15-20% для ведения записей.

- Сценарий «Кофе-брейк»: Диммирование основного света до 40%, включение подсветки.

2.3. Зоны общественного питания (Кафе/Фуд-корт)

Сценарии меняются по расписанию (астрономические часы в ЕДС) или вручную:

- Сценарий «Утро/Завтрак»: Плавное нарастание яркости, имитация солнечного света (Tunable White 4000K).

- Сценарий «Обед»: Максимальная освещенность зон раздачи и касс (100%), нейтральный белый свет в обеденной зоне (70%).

- Сценарий «Вечер/Ужин»: Глубокое диммирование (до 20-30%), переход в сверхтеплый спектр (2200К–2400К). Акцент на столики при затемнении проходов.

- Сценарий «Закрытие»: Гашение декоративного света, включение рабочего освещения (100%) для уборки на фиксированный интервал времени (например, 1 час).

2.4. Вестибюли и входные группы

Сценарии обеспечивают представительскую функцию и безопасность:

- Сценарий «Торжественный прием»: 100% яркость всех зон, динамические световые сценарии на интерьерных панелях, синхронизация с фасадной подсветкой.

- Сценарий «Будни (День)»: Режим постоянной освещенности. Светильники диммируются автоматически в зависимости от уровня инсоляции через остекление павильона.

- Сценарий «Дежурный (Ночь)»: работает только подсветка рецепции (10%) и зон навигации. При срабатывании датчика входа (сигнал от СКУД) освещение плавно повышается до 50% на пути следования.

  - Общие технические параметры сценариев:

- Fade Time (Время перехода): для всех сценариев (кроме «Уборки» и «Аварии») устанавливается время плавного перехода 3–10 секунд, что исключает дискомфорт для глаз и подчеркивает статусность объекта.

- Приоритет ЕДС: при активации сценария «Авария» или «Пожар» со стороны АРМ ЕДС, любые локальные сценарии блокируются, и свет переходит в режим 100% (белый свет).

- Локальная индикация: на кнопочных панелях DALI активная кнопка текущего сценария всегда подсвечивается светодиодом

- Режимы управления системой освещения

3.1. Режим «Пусконаладка / Аварийный байпас» (Переключатель SA1, Положение 1)

- Функционал: при переключении в данное положение контроллер DALI-2 транслирует в шину приоритетную команду «Broadcast 100%».

- Техническая реализация: независимо от исправности логических связей, запрограммированных сценариев или состояния датчиков, все подключенные драйверы активируют источники света на максимальную мощность.

- Назначение: режим предназначен для проверки целостности кабельных линий, визуального контроля исправности ламп (Lamps Test) и обеспечения освещенности в случае проведения регламентных работ на контроллере.

3.2. Режим «Автоматический / Эксплуатация» (Переключатель SA1, Положение 2)

- Функционал: управление освещением осуществляется программно-логическим контроллером согласно заданным алгоритмам и внешним воздействиям.

- Локальное управление: Активация функций выбора сценариев («Конференция», «Презентация», «Уборка» и др.) через настенные сенсорные панели и кнопочные модули DALI-2.

- Адаптивное управление (Constant Light Control): включение алгоритма поддержания постоянного уровня освещенности на базе данных от мультисенсоров (DALI MSensor).

- Интеграция с датчиками:

  - Датчики присутствия: Автоматическое диммирование или отключение неиспользуемых зон (переговорные, технические зоны, зоны питания) для достижения максимальной энергоэффективности.

  - Датчики освещенности: Плавное регулирование мощности светильников в зонах с естественным притоком света (вестибюли, залы с остеклением), обеспечивающее нормируемый уровень освещенности на рабочих поверхностях (например, столы президиума) вне зависимости от времени суток и облачности.

3.3. Интеграция с верхним уровнем (АРМ ЕДС)
В автоматическом режиме (SA1, Поз. 2) система обеспечивает прозрачность данных для Единой диспетчерской системы ВДНХ:

- Передача текущего статуса каждой группы (уровень диммирования в %).

- Автоматическое формирование алармов при выходе драйверов или светильников из строя.

- Возможность удаленной блокировки локальных панелей диспетчером при проведении мероприятий особого статуса.

4. Интеграция с мультимедийным комплексом (AV-системой)

4.1.	Техническая реализация связи

- Интеграция осуществляется на программном уровне через IP-шлюз (DALI/Ethernet).

- Обмен данными между центральным контроллером AV-системы (например, Crestron, Extron или аналоги) и контроллером освещения DALI-2 производится по открытым протоколам (например, TCP/IP).

- Использование физических «сухих контактов» допускается только в качестве резервного канала для базовых команд (например, «Полное затемнение»).

4.2. Приоритетность и автоматизация сценариев

- Событийный триггер: система управления освещением DALI-2 настраивается на прием команд с высшим исполнительным приоритетом от AV-контроллера.

- Алгоритм «Презентация»: при активации мультимедийного сценария (например, нажатие кнопки «Старт доклада» на планшете оператора или автоматический запуск проектора/опускание экрана):

  - AV-система посылает команду в шину DALI на запуск сценария «Презентация».

  - Контроллер DALI инициирует плавное диммирование (Fade Time 5–7 сек.) фронтальных групп освещения до 0% для исключения засветки экрана.

  - Зоны над аудиторией приглушаются до 5–15% для обеспечения возможности ведения записей.

  - Подсветка президиума переводится в режим минимального акцента, не мешающего восприятию контента на экране.

4.3. Двусторонняя обратная связь

- Мониторинг: Контроллер DALI возвращает AV-системе подтверждение выполнения команды (Ack). Это позволяет отображать актуальный статус освещения на сенсорных панелях управления залом.

- Световая адаптация: В случае завершения работы проектора или поднятия экрана, AV-система автоматически возвращает освещение в предыдущий режим или переводит в сценарий «Сбор гостей».

4.4. Исключение конфликтов управления

- В момент работы AV-сценария локальные кнопочные панели DALI у входов могут быть программно заблокированы (или переведены в режим ограниченного доступа), чтобы исключить случайное включение полного света посетителем во время кинопоказа или доклада. Разблокировка происходит автоматически по окончании работы AV-комплекса.

5. Обратная связь и диспетчеризация

- Мониторинг драйверов: Система в реальном времени сообщает о перегорании конкретного светильника в зале с указанием его координат (ряда и места).

- Энергомониторинг: Контроллеры DALI-2 передают данные о фактическом энергопотреблении зала в систему диспетчеризации здания.

- Аварийное освещение: Интеграция с блоками аварийного питания (DALI Emergency). Автоматическое проведение тестов АКБ с отправкой отчета диспетчеру.

6. Световая сигнализация и визуальный контроль (HL)

На лицевой панели ЩУО предусматривается установка светосигнальной арматуры и (опционально) графического дисплея контроллера для отображения статуса системы:

- Индикация силового питания (HL1-HL3): Стандартная индикация наличия напряжения на фазах ввода (L1, L2, L3).

- Контроль состояния шины DALI (HL4 «Статус Шины»):

  - Непрерывное свечение: Шина исправна, питание подано (напряжение в диапазоне 12–20В DC), обмен данными отсутствует.

  - Мигание (мерцание): идёт активный обмен данными между контроллером, датчиками и драйверами (нормальный рабочий режим).

  - Лампа не горит: Критическая ошибка — отсутствие питания в шине (неисправность блока питания DALI PS).

  - Частое аварийное мигание: Сигнализация о коротком замыкании (КЗ) в линии управления или превышении допустимого тока потребления на шине.

- Индикация режимов управления (HL5-HL6):

  - HL5 (Зеленая) «Автомат»: Система работает под управлением контроллера и доступна для команд из АРМ ЕДС.

  - HL6 (Желтая) «Ручное»: Активирован режим байпаса (SA1 в положении 1), цифровое управление временно ограничено.

7. Двухуровневая модель управления сценариями

Локальный уровень (Оперативное управление в зале):

Для реализации управления в многофункциональном здании (КВЦ «ВДНХ-ЭКСПО»), локальный уровень управления DALI-2 должен быть адаптирован под специфику каждой функциональной зоны. Это обеспечивает гибкость эксплуатации и энергоэффективность.

7.1. Выставочные площади (Зонированные пространства)

Учитывая сменную специфику экспозиций, здесь реализуется принцип динамического зонирования.

- Управление: используются мобильные или настенные сенсорные панели с функцией «перетаскивания» (drag-and-drop) светильников в новые группы без перекоммутации проводов.

- Логика сценариев:

  - «Монтажный режим»: Включение всех групп на 100% (цветовая температура 4000К-5000К).

  - «Экспозиция»: Акцентное освещение отдельных стендов (диммирование до 30-50% проходов и 100% на объекты).

  - «Ночной дозор»: Работа только трековых светильников вдоль путей следования охраны.

- Датчики: Применение мультисенсоров (освещенность + присутствие) на большой высоте (6–10 м) для автоматического диммирования зон, где в данный момент нет посетителей.

7.2. Переговорные комнаты

В этих зонах фокус смещается на индивидуальный комфорт и биодинамическое освещение (HCL).

- Управление: Компактные сенсорные панели (5–7 дюймов) или кнопочные панели с гравировкой сценариев («Презентация», «Мозговой штурм», «Видеосвязь»).

- Логика Tunable White: Автоматическое изменение цветовой температуры в течение дня (утром — бодрящий холодный свет, к вечеру — теплый расслабляющий).

- Интеграция: при занятости комнаты (сигнал от датчика присутствия) шина DALI передает статус на внешнее световое табло у двери (Красный/Зеленый).

7.3. Зоны общественного питания (Кафе/Фуд-корты)

Освещение здесь является элементом дизайна и средством управления поведением посетителей.

- Управление: Программируемые логические контроллеры DALI с привязкой к астрономическим часам и датчикам освещенности.

- Логика сценариев:

  - «Завтрак/Обед»: Максимальное естественное освещение, бодрящий холодный спектр.

  - «Вечерний режим»: Плавный переход к теплому диммированному свету (эффект «свечей»).

- Зонирование: Выделение зон над барной стойкой, столиками у окон и техническими зонами раздачи в отдельные независимые сценарии.

7.4. Вестибюли и входные группы

Зоны с максимальной проходимостью, требующие строгой синхронизации с общегородскими стандартами ВДНХ.

- Управление: Кнопочные панели с функцией блокировки (защита от несанкционированного доступа). Основное управление — автоматическое от ЕДС.

- Логика сценариев:

  - «Торжественное открытие»: Максимальная яркость фасада (через шлюз в ту же сеть) и вестибюля для создания «светового портала».

  - «Транзит»: Поддержание нормативного уровня освещенности (СП 52.13330) с учетом вклада естественного света через остекление (режим постоянной освещенности).

- Аварийный контроль: Светильники вестибюля со встроенными блоками аварийного питания DALI автоматически передают отчеты о состоянии АКБ на АРМ диспетчера.

7.5. Общие требования к интерфейсам

- Мультиязычность: Все надписи на панелях — на русском и английском языках (требование для международных площадок ВДНХ).

- Мобильное дублирование: Оператор зоны (например, администратор кафе) имеет возможность управления сценариями через защищенное мобильное приложение по Wi-Fi (авторизация через корпоративную сеть павильона).

- Feedback (Обратная связь): Кнопки на панелях имеют световую индикацию текущего активного сценария, чтобы персонал видел, какой режим включен в данный момент.

7.6.	Централизованный уровень (АРМ ЕДС):

Для реализации централизованного управления на уровне АРМ ЕДС (Единой диспетчерской системы) КВЦ «ВДНХ-ЭКСПО», используется архитектура «Интернета вещей» (IoT). Это позволяет объединить разрозненные зоны (выставки, кафе, залы) в единую цифровую модель здания.

Детализация работы АРМ ЕДС для различных функциональных зон:

7.6.1.	 Архитектура интеграции

- Конвергенция данных: Каждый щит управления (ЩУО) оснащается шлюзом, преобразующим протокол DALI-2 в BACnet/IP (для инженерных систем).

- Мнемосхема: на мониторе диспетчера отображается 3D-план павильона. Каждая зона (кафе, вестибюль, стенд) подсвечивается цветом в зависимости от статуса: «Активна», «Пуста», «Авария драйвера», «Тестирование АКБ».

7.6.2. Специфика зон на уровне ЕДС

А. Выставочные павильоны (Гибкое зонирование)

- Групповое расписание: Диспетчер может одной командой перевести все выставочные залы в режим «Монтаж» (максимальный свет) в дни застройки.

- Контроль лимитов мощности: ЕДС отслеживает текущее потребление освещения каждой экспозиции. При превышении установленных лимитов система автоматически диммирует второстепенные зоны.

- Тепловая карта: Визуализация зон наибольшей активности посетителей на основе данных с DALI-датчиков присутствия для оптимизации работы климатических систем.

Б. Переговорные комнаты

- Централизованный аудит: Диспетчер видит реальную загрузку переговорных. Если комната забронирована в календаре, но датчик DALI не фиксирует присутствие в течение 15 минут, ЕДС принудительно гасит свет и помечает комнату как «свободную».

- Сценарии HCL (Bio-light): ЕДС транслирует на все контроллеры переговорных единый график изменения цветовой температуры в зависимости от времени суток и облачности (по данным метеостанции ВДНХ).

В. Зоны общественного питания (Кафе)

- Коммерческий график: Автоматическое включение декоративной подсветки за 30 минут до открытия и перевод в режим «Уборка» через 30 минут после закрытия.

- Аварийный мониторинг: поскольку в кафе используются дизайнерские светильники, ЕДС ведет строгий учет наработки часов (L80/B10) для своевременного формирования заявок на замену ламп до их выхода из строя.

Г. Вестибюли и входные группы

- Архитектурная синхронизация: ЕДС координирует освещение вестибюля с наружной подсветкой фасада. При включении вечерней иллюминации павильона, свет во входной группе автоматически плавно диммируется до заданного уровня (например, 40%) для исключения резкого контраста.

- Безопасность: Интеграция с системой СКУД. При проходе последнего сотрудника (закрытии периметра) ЕДС автоматически активирует сценарий «Охрана».

7.7.	Глобальная логика и приоритеты (Override)

Командная иерархия в системе жестко структурирована:

    - ПРИОРИТЕТ 1 (ПОЖАРНЫЙ): при поступлении сигнала от АПС (Автоматической пожарной сигнализации), ЕДС через шлюзы DALI мгновенно активирует команду «Emergency Open». Все светильники, включая диммированные в кафе и залах, включаются на 100% яркости. Локальные панели блокируются.

    - ПРИОРИТЕТ 2 (ДИСПЕТЧЕРСКИЙ): Ручное вмешательство оператора ЕДС для устранения нештатных ситуаций или подготовки к спецмероприятиям.

    - ПРИОРИТЕТ 3 (ПЛАНИРОВЩИК): Работа по календарному графику мероприятий павильона (импорт расписания из CRM ВДНХ).

    - ПРИОРИТЕТ 4 (ЛОКАЛЬНЫЙ): Управление посетителями или персоналом через настенные панели в зонах.

7.8.	 Аналитика и отчетность

Система АРМ ЕДС в автоматическом режиме генерирует для руководства павильона отчеты:

- Экономия: Расчет сэкономленных кВт*ч за счет использования датчиков освещенности и диммирования.

- Health-check: Список оборудования, требующего обслуживания (на основе цифровых паспортов драйверов DALI-2).

- Инциденты: Протоколирование всех случаев ручного переключения в режим «Байпас» (SA1), что позволяет контролировать дисциплину эксплуатации электрооборудования.

8. Логика взаимодействия и мониторинга

- Синхронизация состояний: при смене сценария локально (с панели в зале), статус на АРМ диспетчера ЕДС обновляется мгновенно. Диспетчер видит реальную картину: какая зона активна и на какой процент мощности диммированы светильники.

- Групповой отчет об ошибках: Система транслирует в ЕДС детальную диагностику:

  - Локально: на панели оператора высвечивается иконка неисправного светильника на карте зала.

  - Удаленно (ЕДС): формируется отчет для службы эксплуатации с указанием типа лампы и адреса драйвера для плановой замены.

- Режим «Трансляция»: Специальный сценарий для ТВ-съемок и онлайн-трансляций, блокирующий работу датчиков присутствия (MSensors), чтобы избежать случайного диммирования света при неподвижности аудитории.

9. Инженерное обеспечение связи

- Для связи локального контроллера с АРМ ЕДС используется выделенный сегмент сети VLAN, что исключает задержки передачи пакетов и обеспечивает кибербезопасность управления освещением павильона.

Требования в части проектирования.

Схематически реализация управления освещением КВЦ «ВДНХ-ЭКСПО» на базе DALI-2 в части раздела ЭМ (Электрооборудование силовое) и ЭО (Электроосвещение) отходит от классических многолинейных схем с силовыми выключателями.

Принципиальная схема щита управления освещением (ЩУО):

1. Силовая часть (Силовые цепи)

- Питание: Трехфазный ввод через вводной автоматический выключатель.

- Защита групп: Каждая группа светильников (до 64 адресов на одну линию DALI) защищается дифференциальным автоматическим выключателем (АВДТ).

- Коммутация: В схему включается силовой контактор (КМ) на каждую фазу или группу фаз.

  - Логика: Контактор подает питание на драйверы светильников (шина питания L, N, PE). Управление «вкл/выкл» в штатном режиме идет цифровым сигналом, а контактор служит для полного обесточивания линии при аварии или в режиме глубокой консервации здания.

2. Цепи управления и автоматизации (DALI-2)

На DIN-рейке в ЩУО размещаются:

- Блок питания шины DALI (DALI PS): обеспечивает ток в шине управления (обычно 250мА, 16В DC). Без него обмен данными невозможен.

- Контроллер/Шлюз (DALI-IP Gateway): «Мозг» системы. Имеет порт Ethernet (RJ45) для связи с АРМ ЕДС и клеммы для подключения шины DALI.

- Модуль расширения (если> 64 светильников): если светильников будет много — потребуется несколько независимых линий (каналов) DALI.

3. Схема подключений (Трассы)

- К светильнику: подводится 5-жильный кабель (например, ВВГнг(А)-FRLS 5х1.5).

  - 3 жилы (L, N, PE) — силовое питание.

  - 2 жилы (DA+, DA-) — цифровая шина управления.

- К локальным панелям: От ЩУО до сенсорной панели в зале прокладывается кабель типа «витая пара» (для Ethernet-панелей) или 2-жильный кабель (если панель работает напрямую по шине DALI).

4. Взаимодействие с АРМ ЕДС и локальными устройствами

На схеме автоматизации это выглядит так:

- Шина DALI (полевой уровень): объединяет светильники, датчики освещенности и кнопочные панели.

- Сеть Ethernet (уровень здания): Шлюз из ЩУО подключается к коммутатору СС.

- АРМ ЕДС: подключается к этой же сети через сервер автоматизации. Обмен идет по протоколу BACnet.

5. Схема переключателей на двери щита (SA1, SA2)

- SA1 (Режим работы):

  - Поз. 1 «Ручной»: подаётся питание на катушки контакторов (КМ) напрямую. Контроллер DALI через «сухой контакт» получает сигнал на активацию режима Emergency Max (свет на 100%).

  - Поз. 2 «Автомат»: Питание катушек КМ идет через релейные выходы контроллера. Система ждет команд от АРМ или датчиков.

- SA2 (Выбор приоритета):

  - Поз. 1 «Локальный»: Управление только с панелей в зале.

  - Поз. 2 «Дистанционный»: Приоритет команд из ЕДС ВДНХ.

Резюме для чертежа (раздел ЭМ):

На однолинейной схеме вы рисуете классический щит с АВДТ, но в конце каждой отходящей линии ставите маркировку «Управление по DALI». Отдельно прикладывается схема автоматизации (функциональная), где показана топология шины управления, связи шлюза с локальной сетью павильона и логические связи с АРМ диспетчера.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (РАЗДЕЛЫ ЭО, ЭМ)

1. Архитектура силовой распределительной сети (Раздел ЭМ)

- Групповые сети: Питание светильников осуществляется по радиальной схеме от Щитов управления освещением (ЩУО). Каждая группа (не более 64 DALI-адресов) должна быть защищена автоматическим выключателем с дифференциальной защитой (АВДТ) с током утечки 30 мА.

- Аппаратная коммутация: В составе ЩУО предусмотреть установку силовых контакторов.

  - Функциональное назначение: Обеспечение видимого разрыва и полного обесточивания драйверов в нерабочее время (режим энергосбережения) и при аварийных режимах.

  - Управление контактором: осуществляется выходным реле DALI-контроллера.

- Кабельная продукция: Магистральные и групповые сети выполнять кабелем, не распространяющим горение, с низким дымо- и газовыделением, исполнения нг(А)-LSLTX (для зданий с массовым пребыванием людей). Для систем аварийного освещения —нг(А)-FRLS.

2. Система управления освещением DALI-2 (Раздел ЭО)

- Шинная топология: Управление осуществляется по 2-проводной шине DALI. Допускается совместная прокладка силовых жил и шины управления в одном кабеле (например, 5-жильный кабель) при условии обеспечения изоляции, рассчитанной на максимальное напряжение сети (400В).

- Компоненты автоматизации в ЩУО:

  - DALI Application Controller: Центральный процессор с поддержкой протокола DALI-2 и Ethernet-интерфейсом.

  - DALI Power Supply: Блок питания шины (ток не более 250 мА) с защитой от короткого замыкания.

  - Шлюз интеграции: Поддержка открытых протоколов (BACnet) для связи с верхним уровнем автоматизации здания.

3. Организация локального и дистанционного управления

- Локальное управление (в зале): предусмотреть установку мультисенсорных панелей и кнопочных модулей DALI-2. Проектом должна быть обеспечена возможность ручной корректировки сценариев оператором зала.

- Интеграция с ЕДС ВДНХ (АРМ):

  - Передача диагностических данных о состоянии каждого светильника (статус горения, исправность драйвера).

  - Возможность удаленного мониторинга и смены глобальных сценариев.

- Органы управления на фасаде щита:

  - Переключатель SA1 (Режимы): «Ручной» (байпас контроллера, прямая подача питания на светильники принудительно на 100% яркости) / «Автоматический» (работа по логике контроллера).

  - Переключатель SA2 (Приоритет): «Локальный» (управление из зала) / «Дистанционный» (управление из ЕДС).

4. Спецификация и логика управления

Сводная таблица обязательных пресетов по зонам

4.1. Выставочные павильоны (Экспозиционные залы)

- «Монтаж / Демонтаж»: 100% интенсивность всех групп. Цветовая температура 5000К. Датчики движения отключены для работы спецтехники.

- «Экспозиция (Стандарт)»: Акцентные прожекторы — 100%, общее освещение проходов — 30%.

- «Энергосбережение»: Активация датчиков присутствия. При отсутствии людей в зоне более 10 минут — диммирование до 10%.

- «Аварийный»: 100% яркость всех светильников, включение световых указателей выхода. Блокировка локальных пультов.

4.2. Конференц-залы и Конгресс-центр

- «Доклад / Конференция»: Президиум — 100% (CRI >90), зрительный зал — 70% (равномерная заливка без теней).

- «Кино / Презентация»: Плавное затухание (Fade time 5 сек). Сцена — 10%, зал — 5%. Подсветка ступеней и проходов — 50%.

- «Торжественный»: 100% яркость, включение архитектурной подсветки карнизов (Tunable White 3000K).

- «Аварийный»: Принудительный сброс всех диммеров в 100%.

4.3. Переговорные комнаты

- «Работа / Мозговой штурм»: 100% яркость, холодный спектр (5500К) для стимуляции активности.

- «Презентация»: Зона у экрана — 0%, зона стола — 20%, Tunable White переходит в нейтральный спектр (4000К).

- «HCL-авто»: Автоматическое изменение яркости и температуры в течение дня по биодинамическому графику ЕДС.

- «Аварийный»: 100% яркость, разблокировка электронных замков СКУД (через шлюз).

4.4. Зоны общественного питания (Кафе / Фуд-корты)

- «Дневной (Обед)»: Максимальное использование естественного света (компенсация датчиками). Яркость зон раздачи — 100%.

- «Вечерний (Ужин)»: Глубокое диммирование обеденных зон до 15-20%, переход в теплый спектр (2400К).

- «Уборка»: Включение только рабочих групп (нейтральный свет) на 100% по таймеру на 60 минут.

- «Аварийный»: Отключение декоративной подсветки, 100% яркость основных групп.

4.5. Вестибюли и входные группы

- «Встреча гостей»: 100% яркость зон рецепции и досмотра. Синхронизация с фасадной иллюминацией.

- «Транзит»: Работа датчиков освещенности для поддержания 300 лк на уровне пола при минимальном потреблении.

- «Ночная охрана»: Только дежурные светильники (5-10%) вдоль периметра и у постов охраны.

- «Аварийный»: Активация режима эвакуации, 100% яркость во всех тамбурах и входных группах.

4.6. Технические требования к оформлению листа ПД:

- Матрица сценариев: Пресеты должны быть представлены в виде таблицы, где для каждой группы DALI (ID группы) прописан уровень интенсивности (%) и цветовая температура (К).

- Параметр Fade Time: для всех зон (кроме «Аварии») установить время плавного перехода не менее 3-5 секунд для визуального комфорта.

- Логика приоритетов: на листе должна быть примечание: «Сигнал от ППКП (сухой контакт) имеет абсолютный приоритет над всеми локальными и сетевыми командами».

5. Состав графических материалов

- Раздел ЭМ: Принципиальная однолинейная схема ЩУО с указанием силовой части и модулей управления.

- Раздел ЭО:

  - Планы расположения светильников с указанием их групповой принадлежности и адресации в шине DALI.

  - Функциональная схема автоматизации (связь: Светильники — Шина DALI — Контроллер — Сеть Ethernet — АРМ ЕДС).

  - Схема подключения внешних устройств (сенсорных панелей, датчиков присутствия).

Вывод: Проект должен обеспечивать полную цифровую прозрачность системы освещения павильона, позволяя эксплуатирующим службам ВДНХ осуществлять мониторинг энергопотребления и исправности оборудования в режиме реального времени через ЕДС.