ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку и реализацию системы сценарного управления освещением по протоколу DALI-2 в составе КВЦ «ВДНХ-ЭКСПО»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Цели и задачи создания интеллектуальной системы освещения КВЦ.

- 1.2. Нормативно-техническая база (ГОСТ, СП, ФЗ-123, стандарты Энергоэффективности 2026).

- 1.3. Объект автоматизации: границы проектирования (Павильон 70).

- 1.4. Основная концепция: Единая цифровая среда управления на базе BACnet/DALI-2.

- 1.5. Принципы обеспечения надежности и живучести системы.

2. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРУПП ОСВЕЩЕНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЗОНАМ КВЦ

- 2.2. Переговорные комнаты и VIP-зоны: мультимедийная адаптивность и приватность.

- 2.3. Зоны общественного питания (кафе, кофе-поинты): автономность функционирования.

- 2.4. Вестибюли и входные группы: приоритет зон безопасности и досмотра.

- 2.5. Административно-офисные зоны: релейная схема и алгоритмы присутствия.

- 2.6. Технические и логистические зоны: интеграция с АСКУД грузового транспорта.

- 2.9. Единые аппаратно-программные требования: Flicker-free, IoT и фотосенсорика.

3. ИНТЕГРАЦИЯ С МУЛЬТИМЕДИЙНЫМ КОМПЛЕКСОМ (AV-СИСТЕМОЙ)

- 3.1. Техническая реализация связи на уровне IP-шлюзов.

- 3.2. Приоритетность сценариев: алгоритм «Презентация» и автоматическое диммирование.

- 3.3. Двусторонняя обратная связь и визуализация статусов на AV-панелях.

- 3.4. Исключение конфликтов управления и программная блокировка локальных постов.

4. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ

- 4.1. Интеллектуальный мониторинг драйверов: точечная диагностика и координаты ошибок.

- 4.2. Энергомониторинг: передача данных о фактическом потреблении в BACnet.

- 4.3. Мониторинг систем аварийного освещения (DALI Emergency): автоматизация тестов АКБ.

- 4.4. Профилактическое обслуживание: учет наработки часов светильников (LST).

5. ДВУХУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕРФЕЙСАМ

- 5.1. Иерархия уровней: Глобальный (ЕДС) и Локальный (Зональный).

- 5.2. Оперативное управление через сенсорные панели: выбор пресетов и мультиязычность.

- 5.3. Общие требования к интерфейсам: Feedback и мобильное дублирование.

6. ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ (АРМ ЕДС) И IoT-АРХИТЕКТУРА

- 6.1. Конвергенция данных и интерактивная 3D-мнемосхема павильонов.

- 6.2. Функциональная детализация зон на уровне ЕДС (Экспо, VIP, Кафе, Входные группы).

- 6.3. Централизованная отчетность и работа с тепловыми картами активности.

7. ГЛОБАЛЬНАЯ ЛОГИКА УПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТЫ КОМАНД (OVERRIDE)

- 7.1. ПРИОРИТЕТ 1: Пожарный (Emergency Open).

- 7.2. ПРИОРИТЕТ 2: Диспетчерский (Ручной контроль ЕДС).

- 7.3. ПРИОРИТЕТ 3: Планировщик (Календарный график событий ВДНХ).

- 7.4. ПРИОРИТЕТ 4: Локальный (Пользовательский уровень).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ ДОКУМЕНТАЦИИ (ЭС, ЭМ, ЭО)

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Объекты автоматизации: Конгрессно-выставочный центр «ВДНХ-ЭКСПО» (Павильон№70).
1.2. Цель работы: Создание единой интеллектуальной световой среды КВЦ, обеспечивающей многоформатность использования пространств, персональный комфорт пользователей и достижение максимальных показателей энергоэффективности стандарта 2026 года.
1.3. Основная платформа: Система управления освещением строится на базе протокола DALI-2, интегрированного в общеобъектовую систему автоматизации по протоколу BACnet/IP.

  - Зонирование и группы

1.2. Принципы формирования групп освещения ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ: мультимедийная адаптивность и автоматизация присутствия

Освещение в переговорных комнатах павильонов 75 и 69 проектируется как интеллектуальная многозадачная система, обеспечивающая визуальный комфорт для различных форматов работы: от классических совещаний и презентаций до протокольных мероприятий и фуршетов.

1.2.1. Функциональные слои освещения переговорных комнат

Для каждой переговорной комнаты выделяются следующие независимые группы (слои):

- Слой основного освещения (Рабочий): Равномерный заливающий свет над зоной стола переговоров, обеспечивающий нормативный уровень освещенности для работы с документами.

- Слой презентационного освещения (Акцентный): Группа светильников, направленных на маркерные доски, демонстрационные доски или экраны. Имеет функцию глубокого диммирования для исключения бликов при работе мультимедийных систем.

- Слой декоративного и банкетного света: Скрытая подсветка стен, карнизов или периметра потолка. Используется для создания атмосферы при неофициальных встречах и фуршетах.

1.2.2. Сценарное управление и алгоритмы работы в ЕДС

Управление осуществляется через локальные сенсорные панели или кнопочные пульты, полностью интегрированные в общеобъектовую сеть по протоколу BACNet.

Базовые заготовленные сценарии:

- «Совещание»: Максимальная освещенность всех рабочих зон (100%).

- «Презентация / ВКС»: Основной свет диммируется до 20–30%, презентационный слой в зоне экрана отключается, активируется мягкая фоновая подсветка.

- «Фуршет / Прием»: Сценарий для неофициальной части мероприятий. Основной рабочий свет приглушается до 40–50%, декоративный и банкетный свет включается на 100%. Режим свободного общения и кейтеринга.

- «Эко / Авто»: Автоматическая корректировка яркости по датчикам освещенности в зависимости от времени суток и интенсивности солнечного света из окон.

1.2.3. Формирование индивидуальных сценариев и автоматизация

- Пользовательская настройка: Возможность через интерфейс ЕДС или локальную панель сохранить индивидуальный баланс яркости всех слоев под конкретный вид приема (например, «Торжественный завтрак» или «Протокольное подписание»).

- Автоматизация по присутствию: при отсутствии движения (по сигналу датчика присутствия) в течение 15 минут система плавно переводит освещение в энергосберегающий режим или полностью отключает его.

- Поддержка BACNet: Диспетчер ЕДС может дистанционно активировать сценарий «Фуршет» или «Совещание» к заданному времени, подготавливая помещение к прибытию делегации.

1.2.4. Техническая реализация (DALI / BACNet)

- Адресность: Протокол DALI позволяет гибко переназначать светильники между группами (например, временно объединить акцентный свет с декоративным для усиления эффекта при фуршете) без внесения изменений в электропроводку.

- Мониторинг: В систему ЕДС передаются данные о статусе каждой переговорной, исправности оборудования и фактическом потреблении электроэнергии в выбранном режиме.

1.3. Принципы формирования групп освещения ЗОН ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ КВЦ: многоформатность, автономность и энергоэффективность

Освещение зон питания КВЦ проектируется как адаптивная интеллектуальная среда, способная мгновенно трансформироваться под различные бизнес-задачи: от быстрого обслуживания сотрудников до проведения торжественных приемов и презентаций.

1.3.1. Функциональные слои согласно проекту размещения светильников

- Слой основного заливающего света: обеспечивает нормативную освещенность (согласно СанПиН) для зон посадки и транзитов. Реализуется с возможностью секторального управления через DALI-адресацию.

- Слой технологического света: Интенсивная подсветка рабочих зон персонала, стоек выдачи и кофе-машин. Группируется отдельно для обеспечения работы сотрудников в автономном режиме.

- Слой декоративно-акцентного и банкетного света (DALI): включает в себя дизайнерские группы и прожекторы, заложенные в проекте размещения. Наличие индивидуальных DALI-драйверов позволяет использовать этот слой для создания атмосферы приемов и выделения зон презентаций.

1.3.2. Многоформатные сценарные решения

Система автоматизации через интерфейс BACNet реализует следующие режимы работы (как для всего фудкорта, так и для каждой точки раздельно):

- Сценарий «Рабочее обслуживание / Будни»: Оптимальный уровень яркости всех слоев (80–100%) для быстрого питания сотрудников и посетителей. Акцент на зонах меню и выдачи.

- Сценарий «Банкет / Торжественный прием»: Основной заливающий свет диммируется до 30%, декоративный и акцентный свет активируется на 100%. Создается камерная, торжественная обстановка с выделением элементов интерьера и сервировки.

- Сценарий «Презентация / Пресс-ланч»: Диммирование групп света в зоне установки экранов или сцены для исключения бликов, при сохранении рабочего освещения над зонами посадки гостей.

- Сценарий «Автономный кофе-поинт»: Включение освещения только конкретной малой точки в режиме «Монтаж» или «Ранний завтрак», когда основные залы КВЦ еще не эксплуатируются.

1.3.3. Алгоритмы энергоэффективности и экономии

Максимальное снижение эксплуатационных затрат достигается за счет автоматизации:

- Датчики присутствия в зонах посадки: если в удаленных секторах фудкорта нет посетителей более 15 минут, система плавно снижает яркость проектных групп до 10-20% (дежурный режим).

- Датчики освещенности (у фасадов): Автоматическое диммирование светильников в зависимости от интенсивности солнечного света, проникающего через панорамное остекление кафе.

- Расписание и логика: Система автоматически переводит точки питания в режим «Энергосбережение» сразу после фиксации закрытия чековой смены (интеграция с ИТ-системами) или по графику ЕДС.

1.3.4. Техническая реализация и интеграция в КВЦ

- Адресность: Использование протокола DALI позволяет менять границы зон обслуживания (при ротации арендаторов кофе-поинтов) программным путем без перекладки силовых кабелей.

- Диспетчеризация: Диспетчер ЕДС получает в режиме реального времени данные о состоянии каждого светильника (наработка часов, исправность драйвера) и фактическом энергопотреблении каждой точки питания для последующего анализа и выставления счетов арендаторам.

1.4. Принципы формирования групп освещения ВЕСТИБЮЛЕЙ И ВХОДНЫХ ГРУПП КВЦ: безопасность, гостеприимство и фотосенсорная экономия

Освещение входных групп и вестибюлей КВЦ проектируется как адаптивная система, обеспечивающая беспрепятственный проход посетителей, эффективную работу служб безопасности и формирование первого впечатления от комплекса.

1.4.1. Функциональные слои освещения

- Слой зон безопасности и досмотра:

  - Назначение: Обеспечение повышенной освещенности (не менее 500–750 лк на уровне 0.8 м от пола) в зонах расположения интроскопов, металлодетекторов и постов проверки документов.

  - Техническое требование: Высокий индекс цветопередачи (Ra> 80) и отсутствие пульсации для корректной работы систем видеоаналитики и распознавания лиц.

- Слой основного заливающего света вестибюлей: обеспечивает общее равномерное освещение зон ожидания, касс и навигационных узлов.

- Слой декоративного и архитектурного света: Акцентная подсветка стоек регистрации (Reception), элементов навигации и архитектурных особенностей интерьера вестибюлей. Управляется по протоколу DALI.

1.4.2. Сценарное управление в ЕДС (через BACNet)

Логика управления вестибюлями привязана к графику работы комплекса и интенсивности потока:

- Сценарий «Час пик / Открытие»: Включение всех групп на 100%. Активация максимальной яркости в зонах досмотра для ускорения процесса проверки.

- Сценарий «Транзит / Мероприятие»: Основной свет в зонах ожидания диммируется до 50–70%, декоративные группы подчеркивают зоны интереса. Зоны досмотра остаются в рабочем режиме.

- Сценарий «Гостевой прием / Банкет»: Снижение яркости общего света, усиление декоративной подсветки. Использование световых сценариев для создания торжественной атмосферы во входной группе.

- Сценарий «Тревога / Усиление»: Принудительное включение всех групп входной группы на 100% мощности (независимо от времени суток) по сигналу от системы безопасности.

1.4.3. Энергоэффективность и интеллектуальная автоматика

Максимальная экономия электроэнергии (до 50%) достигается за счет следующих решений:

- Фотосенсорное управление (Daylight Harvesting): Светильники, расположенные в зонах с панорамным остеклением фасадов, оснащаются датчиками освещенности. Система плавно диммирует искусственный свет при достаточном уровне солнечного света, поддерживая заданный уровень освещенности в автоматическом режиме.

- Датчики присутствия в зонах ожидания и гардеробах: В периоды отсутствия посетителей (например, во время проведения сессии в конференц-залах) освещение вестибюлей автоматически переходит в режим 20% яркости («Эко-режим»), мгновенно активируясь при появлении людей.

- Ночной режим: Полное отключение декоративных групп и переход основного освещения в дежурный режим (10%) по графику ЕДС.

1.4.4. Техническая реализация и диспетчеризация

- Адресность (DALI): позволяет диспетчеру ЕДС дистанционно корректировать границы зон освещения (например, выделить светом дополнительные посты досмотра при усилении потока) без изменения проводки.

- Мониторинг: Система в режиме реального времени транслирует в BACNet данные о нагрузке на вводные щиты вестибюлей и статусе исправности каждого светильника, обеспечивая оперативную замену вышедших из строя элементов в зонах безопасности.

1.5. Принципы формирования групп освещения VIP-ЗОН КВЦ: индивидуальный комфорт, протокольная эстетика и интеллектуальное управление

Освещение в VIP-зонах КВЦ проектируется как премиальная интеллектуальная система, обеспечивающая необходимый уровень сервиса и гибкость настроек для проведения переговоров и официальных встреч.

1.5.1. Функциональные слои освещения VIP-пространств

Для создания многомерной световой среды в VIP-зонах выделяются следующие независимые слои:

- Слой парадного освещения: Центральные светильники или дизайнерские световые инсталляции.

- Слой комфортного заполняющего света (DALI.

- Слой акцентного и экспозиционного света: Точечная подсветка.

- Слой скрытого архитектурного света: Контурная подсветка.

1.5.2. Сценарное управление и персональные настройки (ЕДС / BACNet)

Система позволяет диспетчеру ЕДС или персональному менеджеру VIP-зоны мгновенно изменять атмосферу помещения под конкретный формат мероприятия:

Базовые VIP-сценарии:

- «Официальный прием»: Максимальная яркость парадного и заполняющего света. Равномерное освещение, адаптированное для протокольной фото- и видеосъемки.

- «Конфиденциальные переговоры»: Основной свет диммируется до 30–40% по требованию принимаемой стороны.

- «Торжественное мероприятие»: Использование динамических сценариев. Интенсивность подбирается индивидуально под требования кейтеринга и флористики.

- «Мультимедийная презентация»: Автоматическое глубокое диммирование всех групп (до 5–10%) в зоне экранов при сохранении минимальной локальной подсветки столов.

Персональная кастомизация:
Система на базе BACnet позволяет создавать временные пресеты под индивидуальные требования.

1.5.3. Автоматизация, приватность и энергоэффективность

- Фотосенсорная адаптация: Использование датчиков освещенности для мягкой компенсации уходящего дневного света.

- Приоритет управления: Локальные сенсорные панели с интуитивным интерфейсом позволяют гостям самостоятельно менять сценарии, при этом диспетчер ЕДС видит статус системы без вмешательства в приватность зоны.

1.5.4. Техническое совершенство

- Бесшумность и плавность: Использование высококачественных DALI-драйверов обеспечивает плавность диммирования от 0,1% до 100% без мерцания (flicker-free).

1.6. Принципы формирования групп освещения ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И АДМИНИСТРАТИВНОГО БЛОКА КВЦ: функциональность и дискретная энергоэффективность

Освещение офисных зон КВЦ проектируется на базе классической релейной схемы управления (включение/выключение групп 220В) с интеграцией интеллектуальных алгоритмов экономии электроэнергии через общую систему BACNet.

1.6.1. Функциональные группы освещения

В соответствии с проектом размещения, освещение разделяется на следующие независимые контуры:

- Группы рабочего освещения: обеспечивают нормативную освещенность рабочих мест сотрудников. Разделены на несколько линий (у окон и в глубине помещений) для возможности частичного отключения.

- Группы транзитного и вспомогательного освещения: Освещение коридоров, копировальных зон и архивов.

1.6.2. Алгоритмы энергоэффективности и автоматизация

Несмотря на отсутствие функции плавного диммирования, высокая энергоэффективность (до 30–40% экономии) достигается за счет дискретной автоматизации:

- Зональное управление по фотосенсорам: В офисах с панорамным остеклением система автоматизации в автоматическом режиме отключает ряды светильников, расположенных вдоль окон, при достижении достаточного уровня естественной освещенности (дискретный «порог срабатывания»).

- Режим «Общий Стоп» (ЕДС): По окончании рабочего дня или при постановке административного блока на охрану, диспетчер ЕДС через систему BACNet инициирует принудительное отключение всех офисных групп, исключая человеческий фактор («забытый свет»).

1.6.3. Сценарии эксплуатации административного блока

- «Рабочий день»: Все группы доступны для локального управления сотрудниками. Датчики присутствия работают в фоновом режиме на отключение.

- «Дежурный / Охрана»: В коридорах и на лестничных маршах активируется освещение «через один светильник», обеспечивая минимально необходимый уровень для патрулирования.

- «Технический / Уборка»: Кратковременное включение освещения в конкретных кабинетах по графику работы клининговой службы с автоматическим отключением после завершения работ.

1.6.4. Техническая реализация и диспетчеризация

- Релейные модули АСУ: Управление осуществляется через интеллектуальные реле в распределительных щитах, которые передают данные в сеть BACNet.

- Мониторинг: Диспетчер ЕДС видит текущее состояние освещения в каждом кабинете (Вкл/Выкл) и фактическую наработку часов осветительных приборов для планирования регламентной замены ламп/панелей.

- Увязка с ЭМ: Силовые линии освещения офисов должны быть защищены автоматическими выключателями, номиналы которых подобраны с учетом суммарных пусковых токов светодиодных драйверов.

1.7. Принципы управления освещением ТЕХНИЧЕСКИХ, СКЛАДСКИХ ЗОН И ЗОН ПОГРУЗКИ/ВЫГРУЗКИ КВЦ: интеграция с АСКУД, безопасность и энергоэффективность

Освещение в служебных, логистических зонах и дебаркадерах КВЦ проектируется на базе надежной релейной схемы управления (вкл/выкл 220В) без использования протокола DALI. Основной акцент сделан на жесткую связку с логистическими процессами и автоматизацию по событиям.

1.7.1. Интеграция с системой АСКУД для грузового транспорта

Для оптимизации работы зон погрузки/выгрузки экспозиционных материалов управление освещением синхронизируется с автоматизированной системой контроля управления доступом (АСКУД):

- Активация по событию: при авторизации грузового транспорта на КПП и назначении ему конкретного окна в зоне разгрузки, система через BACnet заблаговременно включает освещение соответствующего дебаркадера и прилегающего технического коридора.

- Световая индикация: Интеграция с АСКУД позволяет использовать освещение как элемент навигации (например, мигание или включение конкретной группы светильников над нужным доком при приближении транспорта).

1.7.2. Алгоритмы энергоэффективности и автоматизация

Экономия электроэнергии (до 60%) достигается за счет дискретного управления:

- Датчики движения (IP65): В периоды отсутствия активных погрузочных работ (когда АСКУД не фиксирует присутствие транспорта) свет в зоне разгрузки и складах переходит в дежурный режим или полностью отключается, активируясь только по сигналу датчиков движения при появлении персонала.

- Логика «Свободный путь»: Освещение технических коридоров включается последовательно по ходу движения транспорта или персонала, фиксируемого датчиками, и отключается с задержкой в 5–10 минут после освобождения зоны.

- Режим «Центральный Стоп»: Диспетчер ЕДС имеет возможность принудительного отключения всех логистических зон при завершении операционного дня или в случае аварийной ситуации.

1.7.3. Сценарии эксплуатации и технические требования

- «Активная логистика»:Работа всех групп на 100% мощности. Активируется системой АСКУД или диспетчером при массовом заезде экспонентов.

- «Дежурный/Ночь»: работает только минимальное освещение, необходимое для видеофиксации АСКУД и работы камер наблюдения.

- Оборудование: применяются вандалоустойчивые светильники (IK08-IK10) с защитой IP65. Отсутствие диммирования компенсируется надежностью силовой релейной коммутации, передающей статус работы каждой линии в сеть BACnet.

1.9. Единые аппаратно-программные требования к управлению зонами КВЦ

Для обеспечения бесперебойного функционирования КВЦ «ВДНХ-ЭКСПО» как единого высокотехнологичного кластера, при проектировании и выборе оборудования во всех разделах (ЭО, ЭМ, АСУ) должны соблюдаться следующие требования:

- Качество световой среды (Flicker-free):
Во всех функциональных зонах (особенно в экспо-залах, зонах досмотра, VIP-комнатах и местах проведения ВКС) обязательно применение LED-драйверов с технологией Flicker-free (коэффициент пульсации <1%). Это необходимо для исключения стробоскопического эффекта, снижения утомляемости персонала и обеспечения корректной работы систем видеонаблюдения и видеоидентификации.

- Протокольная интеграция и диспетчеризация (BACNet / DALI):
Управление всеми инженерными системами КВЦ переводится на единый протокол верхнего уровня BACNet.

  - Шлюзование: реализуется обязательное шлюзование локальных протоколов управления освещением (DALI для внутренних помещений и lля АХП/медиафасадов) в общую сеть BACNet.

  - Централизация: Управление всеми сценариями, а также мониторинг состояния системы осуществляется из интерфейса Единой диспетчерской службы (ЕДС).

  - Глубокий мониторинг: Диспетчер должен в режиме реального времени получать данные о состоянии каждого драйвера (ошибки, наработка часов (LST)) и фактическом энергопотреблении по каждой зоне/арендатору.

- Комплексная энергоэффективность стандарта:
Минимизация эксплуатационных затрат достигается за счет комбинированного использования автоматики:

  - Астрономические таймеры: Автоматическое управление наружным освещением, АХП и медиафасадами в зависимости от времени года и светового дня без участия оператора.

  - Фотосенсорная экономия: Обязательное использование датчиков освещенности в зонах с естественным светом (вестибюли, кафе у фасадов, зоны досмотра). Система должна плавно диммировать искусственный свет при наличии солнечного, поддерживая заданный уровень яркости.

  - Датчики присутствия/движения: Применение во всех зонах (от VIP-залов до техпомещений и складов) для автоматического перехода в режим энергосбережения или полного отключения питания при отсутствии людей.

- Сценарная гибкость:
Аппаратная часть должна поддерживать возможность мгновенной смены конфигурации зон (переназначение DALI-адресов светильников между логическими группами) программным способом без внесения изменений в кабельные трассы и щитовое оборудование.

2. Интеграция с мультимедийным комплексом (AV-системой) и сценарии взаимодействия

В помещениях КВЦ, оснащенных мультимедийным оборудованием (конференц-залы, VIP-переговорные, многофункциональные экспо-зоны), управление освещением должно быть полностью синхронизировано с AV-комплексом для создания единой цифровой среды управления.

2.1. Техническая реализация связи

- Сетевое взаимодействие: Интеграция осуществляется на программном уровне через IP-шлюзы (DALI/Ethernet). Обмен данными между центральным контроллером AV-системы и контроллером освещения DALI-2 производится по открытым протоколам (TCP/IP, UDP) с последующей трансляцией статусов в общую сеть BACNet.

- Резервирование: Использование физических «сухих контактов» допускается исключительно в качестве резервного (аварийного) канала для базовых команд (например, принудительное «Полное затемнение» при старте кинопоказа).

2.2. Приоритетность и автоматизация сценариев

- Событийный триггер: Система управления освещением настраивается на прием команд с высшим исполнительным приоритетом от AV-контроллера.

- Алгоритм «Презентация»: при запуске мультимедийного сценария (нажатие кнопки «Старт доклада» на планшете или автоматический спуск проекционного экрана) система реализует следующий протокол:

  - AV-система посылает команду в шину DALI на запуск пресета «Презентация».

  - Контроллер DALI инициирует плавное диммирование (Fade Time 5–7 сек.) фронтальных групп освещения до 0% для исключения засветки экрана.

  - Зоны над аудиторией приглушаются до 5–15% (обеспечение возможности ведения записей).

  - Подсветка президиума переводится в режим минимального акцента, не создающего бликов на видеопанелях.

2.3. Двусторонняя обратная связь и мониторинг

- Подтверждение выполнения: Контроллер DALI возвращает AV-системе статус выполнения команды. Актуальное состояние освещенности (уровень диммирования в %) отображается на сенсорных панелях управления залом в режиме реального времени.

- Световая адаптация: По завершении работы проектора или поднятии экрана AV-система автоматически инициирует возврат освещения в предыдущий режим или перевод в сценарий «Сбор гостей».

2.4. Исключение конфликтов управления

- Программная блокировка: В момент активной работы AV-сценария (кинопоказ, доклад) локальные кнопочные панели DALI у входов в зал автоматически блокируются или переводятся в режим ограниченного доступа. Это исключает случайное включение полного света посетителями.

- Автоматическая деблокировка: Полный доступ к локальному управлению восстанавливается немедленно по окончании работы мультимедийного комплекса или при поступлении сигнала «Пожар» от систем СПЗ.

3. Обратная связь и диспетчеризация систем освещения

Для обеспечения бесперебойной эксплуатации КВЦ «ВДНХ-ЭКСПО» и минимизации времени на обслуживание, система освещения должна обеспечивать двусторонний обмен данными с Единой диспетчерской службой (ЕДС) через сеть BACNet.

3.1. Интеллектуальный мониторинг драйверов

- Точечная диагностика: Система в режиме реального времени отслеживает исправность каждого оконечного устройства. В случае выхода из строя драйвера или перегорания светодиодного модуля, система формирует аварийное сообщение.

- Координатная привязка: Сообщение в интерфейсе диспетчера ЕДС содержит точные данные о местоположении неисправного прибора (номер павильона, название зоны, порядковый номер ряда и места). Это позволяет эксплуатирующей службе проводить замену без предварительного визуального поиска дефекта.

3.2. Энергомониторинг и учет ресурсов

- Фактическое потребление: Контроллеры DALI-2 интегрируются с системой диспетчеризации здания для передачи данных о текущем энергопотреблении в каждой функциональной зоне.

- Аналитика и отчетность: Система позволяет формировать отчеты по энергозатратам за выбранный период (час/смена/месяц). Данные используются для оптимизации световых сценариев.

3.3. Мониторинг систем аварийного освещения (DALI Emergency)

- Автоматизированное тестирование: Интеграция светильников аварийного освещения с блоками автономного питания по протоколу DALI позволяет исключить ручной контроль АКБ.

- Электронный журнал отчетов: Результаты тестов автоматически направляются диспетчеру и сохраняются в цифровом журнале. При выявлении потери емкости АКБ или неисправности зарядного устройства система выставляет приоритетную задачу на обслуживание.

3.4. Профилактическое обслуживание и ресурс (LST)

- Учет наработки: Система ведет учет общего количества часов работы каждого светильника.

- Превентивная замена: при достижении критического порога выработки ресурса (согласно данным производителя) система информирует диспетчера о необходимости плановой замены группы светильников до момента их массового выхода из строя, что критично для поддержания VIP-зон и экспо-залов.

4. Двухуровневая модель управления и требования к интерфейсам

Для обеспечения отказоустойчивости и удобства эксплуатации в КВЦ внедряется иерархическая модель управления, разделяющая глобальную диспетчеризацию и локальный оперативный контроль.

4.1. Уровни управления сценариями

- Уровень 1: Глобальное управление (ЕДС). Централизованный контроль со стороны Единой диспетчерской службы павильона через систему BACnet. Позволяет осуществлять мониторинг всего здания, принудительно переводить зоны в режимы «Энергосбережение» или «Тревога», а также собирать аналитику по энергопотреблению.

- Уровень 2: Локальное управление (Зональное). Оперативное управление освещением непосредственно в местах эксплуатации (переговорные, VIP-зоны, кафе). Реализуется через стационарные сенсорные панели оператора и кнопочные посты.

4.2. Локальное управление через сенсорную панель (на примере Переговорной)

Каждая переговорная комната или VIP-зал оснащается встроенной сенсорной панелью с интуитивно понятным графическим интерфейсом. Панель обеспечивает:

- Выбор пресетов: Мгновенная активация сценариев («Совещание», «Презентация», «Фуршет») одним нажатием.

- Индивидуальную подстройку: Возможность ручной корректировки яркости отдельных групп светильников (слой декоративного света, рабочий свет над столом) с помощью виртуальных ползунков (слайдеров).

- Статус системы: Отображение текущего уровня освещенности в процентах и подтверждение активации AV-сценариев.

4.3. Общие требования к интерфейсам управления

Для обеспечения международного статуса площадок ВДНХ, ко всем элементам управления предъявляются следующие требования:

- Мультиязычность: Все надписи на сенсорных панелях и кнопочных постах должны быть выполнены на двух языках —русском и английском. Интерфейс должен поддерживать мгновенное переключение языка.

- Обратная связь (Feedback):

  - Сенсорные панели должны отображать реальный статус исполнения команд.

  - Физические кнопочные панели должны иметь световую индикацию активного сценария (светодиодная подсветка клавиш), чтобы персонал визуально фиксировал текущий режим работы зоны.

- Мобильное дублирование: Администраторы зон (например, управляющий кафе или менеджер VIP-блока) имеют возможность управления освещением через защищенное мобильное приложение.

  - Связь осуществляется по защищенному протоколу через корпоративную сеть Wi-Fi павильона.

  - Доступ предоставляется только авторизованным сотрудникам с разграничением прав (возможность управлять только своей зоной).

4.4. Техническая реализация и безопасность

- Интеграция сенсорных панелей в сеть BACnet осуществляется через IP-соединение или специализированные шлюзы производителя.

- При поступлении сигнала от пожарной сигнализации (СПЗ) локальное управление блокируется, и освещение переходит в аварийный режим согласно алгоритмам безопасности.

5. Централизованный уровень управления (АРМ ЕДС) и IoT-архитектура

Для реализации глобального контроля и управления КВЦ «ВДНХ-ЭКСПО» используется архитектура на базе технологий «Интернета вещей» (IoT). Это позволяет объединить все функциональные зоны (экспозиции, VIP-залы, кафе, техзоны) в единую цифровую модель здания (BIM/Digital Twin), доступную через АРМ Единой диспетчерской службы (ЕДС).

5.1. Архитектура интеграции и визуализация

- Бесшовная программная интеграция: Каждый щит управления (ЩУО) оснащается интеллектуальным шлюзом, обеспечивающим бесшовное преобразование протоколовDALI-2 в магистральный протокол BACNet/IP.

- Интерактивная мнемосхема: на мониторе диспетчера ЕДС отображается динамический 3D-план павильонов. Каждая функциональная зона (кафе, вестибюль, конкретный стенд) имеет цветовую индикацию статуса в реальном времени:

  - Зеленый: «Зона активна / Событие»;

  - Серый: «Пусто / Энергосбережение»;

  - Красный: «Авария драйвера / Обрыв линии»;

  - Желтый: «Тестирование АКБ аварийного освещения».

5.2. Функциональная детализация зон на уровне ЕДС

А. Выставочные павильоны (Гибкое макро-зонирование)

- Групповое расписание: Диспетчер обладает приоритетным правом перевода всех залов в режим «Монтаж» (100% заливающего света) в дни застройки.

- Контроль лимитов и диммирование: ЕДС в реальном времени отслеживает потребление электроэнергии. При риске превышения установленных лимитов мощности система автоматически инициирует диммирование второстепенных зон.

- Тепловая карта присутствия: на основе данных с DALI-датчиков формируется визуализация плотности потока посетителей для оптимизации работы систем ОВК (климат-контроля) в зонах наибольшего скопления людей.

Б. Переговорные комнаты и VIP-зоны

- Биодинамическое освещение (HCL/Bio-light): ЕДС транслирует на локальные контроллеры график изменения цветовой температуры (от холодного к теплому) в зависимости от времени суток и данных метеостанции ВДНХ, обеспечивая максимальный психофизиологический комфорт гостей.

В. Зоны общественного питания (Кафе и фудкорты)

- Коммерческий график: Автоматическая активация декоративно-атмосферного слоя за 30 минут до открытия и переход в режим «Клининг» после закрытия чековой смены.

- Ресурсный мониторинг: для проектных дизайнерских светильников ЕДС ведет строгий учет наработки часов (параметр L80/B10). Система автоматически формирует заявку на замену ламп/модулей до их фактического выхода из строя, сохраняя престижный облик зон питания.

Г. Вестибюли, входные группы и АХП

- Световая синхронизация: ЕДС координирует яркость вестибюлей с работой мультимедийного фасада и АХП. При включении вечерней иллюминации свет во входной группе плавно диммируется для исключения слепящего эффекта и обеспечения плавного визуального перехода с улицы в здание.

- Интеграция с АСКУД и Безопасностью: при проходе последнего сотрудника и постановке периметра на охрану (данные СКУД), ЕДС автоматически переводит освещение всего павильона в сценарий «Охрана / Ночь».

5.3. Диспетчеризация аварийного освещения

- Централизованный сбор отчетов об автоматическом тестировании АКБ (DALI Emergency) со всех павильонов комплекса. Выгрузка электронного журнала проверок для контролирующих органов в один клик.

6. Глобальная логика управления и приоритеты команд (Override)

Для обеспечения стабильной работы КВЦ в условиях многозадачности (одновременное проведение выставок, приемов и техработ) в системе автоматизации внедрена жесткая четырехуровневая иерархия команд. Каждая команда более высокого уровня блокирует (Override) команды нижестоящих уровней.

6.1. ПРИОРИТЕТ 1: ПОЖАРНЫЙ (Системная безопасность)

- Источник: Сигнал от АПС (Автоматической пожарной сигнализации).

- Алгоритм: при поступлении сигнала «Пожар», система ЕДС через шлюзы DALI мгновенно активирует команду «Emergency Open».

- Действие: Все светильники во всех функциональных зонах (включая диммированные залы, VIP-комнаты и кафе) принудительно включаются на 100% яркости.

- Блокировка: Все локальные сенсорные панели, кнопочные выключатели и AV-контроллеры полностью блокируются до момента сброса сигнала тревоги на центральном пульте.

6.2. ПРИОРИТЕТ 2: ДИСПЕТЧЕРСКИЙ (Ручной контроль ЕДС)

- Источник: Автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера ЕДС.

- Алгоритм: Прямое вмешательство оператора для оперативного управления комплексом.

- Назначение: применяется для устранения нештатных ситуаций, подготовки зон к прибытию делегаций вне графика или принудительного отключения освещения при нарушении регламента эксплуатации. Данный приоритет выше любых расписаний и локальных настроек.

6.3. ПРИОРИТЕТ 3: ПЛАНИРОВЩИК (Календарный график)

- Источник: Интеграция с CRM-системой и событийным календарем ВДНХ.

- Алгоритм: Автоматическая активация сценариев («Монтаж», «Выставка», «Клининг») на основании утвержденного графика мероприятий.

- Назначение: Обеспечение энергоэффективности. Система самостоятельно переводит павильоны в нужный режим работы в заданное время, снижая нагрузку на персонал ЕДС и исключая перерасход электроэнергии.

6.4. ПРИОРИТЕТ 4: ЛОКАЛЬНЫЙ (Пользовательский уровень)

- Источник: Настенные сенсорные панели, кнопочные посты, датчики присутствия и мобильные приложения персонала.

- Алгоритм: Выбор сценариев («Презентация», «Фуршет», «Совещание») непосредственно в местах эксплуатации (VIP-зоны, переговорные, офисы).

- Ограничение: Локальное управление доступно только в том случае, если на текущий момент отсутствуют активные команды более высоких приоритетов (1–3).